ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ПРИБОРАМ УЧЕТА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (АСКУЭ/AMI) С ФУНКЦИЕЙ MDMS

Содержание

1.Методика тестирования образцов приборов учета при проведении тендера	4

1.1. Методика проверки ежедневного сбора	4

1.2. Методика проверки достоверности показаний	4

1.3. Методика проверки работы реле нагрузки.	5

1.4. Методика проверки удаленного параметрирования группы счетчиков.	5

1.5. Методика проверки работы ограничения мощности.	5

1.6. Методика проверки журнала событий.	6

1.7. Методика проверки глубины хранения данных счетчиков.	6

1.8. Методика проверки глубины хранения данных УСПД.	6

1.9. Методика проверки восстановления работоспособности системы после аварийной ситуации.	7

1.10. Методика проверки синхронизации времени счетчиков с сервером сбора данных.	7

Результаты испытаний.	7

2.	Технические спецификации к интеллектуальным приборам учета и системе AMI	8

2.1.	ТИП А: Однофазный счетчик (канал связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA))	8

2.2.	ТИП А: Однофазный счетчик (канал связи PLC(G3))	27

2.3.	ТИП B: Трехфазный счетчик для прямого подключения (Основной канал связи PLC(G3)	45

2.4.	ТИП B: Трехфазный счетчик для прямого подключения (Основной канал  связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA))	61

2.5. ТИП C: Трехфазный счетчик для полукосвенного подключения (Основной канал связи PLC(G3)	78

2.6. ТИП C: Трехфазный счетчик для полукосвенного подключения (Основной канал связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA))	95

2.7. ТИП D: Трехфазный счетчик для косвенного подключения 100 В, 5(10)А (Основной канал связи RS-485)	114

2.8. ТИП D: Трехфазный счетчик для косвенного подключения 100 В, 5(10)А (Основной канал связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA)	129

2.9. ТИП D: Трехфазный счетчик для косвенного подключения 100 В, 1(5)А (Основной канал связи RS-485)	146

2.10. ТИП D: Трехфазный счетчик для косвенного подключения 100 В, 1(5)А (Основной канал связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA)	160

3. Концентратор для PLC(G3)+RS-485 счетчиков (Основной канал связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA)+Ethernet)	177

4.	Программное Обеспечение по эксплуатации и техническому

обслуживанию для счетчиков электроэнергии…………………………….180

# Методика тестирования образцов приборов учета         при проведении тендера

Настоящая методика тестирования (далее – Методика) регламентирует метода проведения комплексных испытаний приборов учета (далее – Оборудования).

Период комплексных испытаний составляет 14 календарных дней, следующих непрерывно, друг за другом.

Состав комиссии: представитель участника тендера, представитель Заказчика.

## 1.1. Методика проверки ежедневного сбора

Методика проверки ежедневного сбора не менее 98% запрошенных данных для PLC(G3) и 100% для GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) (включая показания суммарной потребленной энергии, энергии, потребленной по тарифам). Процент ежемесячного сбора данных определяется по отношению к приборам учета, установленным у виртуальных абонентов, ТП/КТП и с наличием напряжения в цепях учета. Отключенные от напряжения приборы учета в расчет не берутся.

Порядок проведения испытаний

На уровне УСПД и программного обеспечения верхнего уровня ежедневно в 08:00 формировать отчет по каждой ТП/КТП (если предусмотрено больше одной ТП/КТП техническим заданием) и с каждого счетчика с GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) модемом (если таковой предусмотрен техническим заданием) с показаниями на 00:00 текущих суток.

Критерий приемки

Проверка считается успешной если в сформированных отчетах по каждой ТП/КТП (если предусмотрено больше одной ТП/КТП техническим заданием) будут присутствовать показания с наличием напряжения, на данной ТП/КТП проборов учета, а также присутствовать суммарные показания счетчиков с GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) модемами (только установленных и с наличием напряжения).

## 1.2. Методика проверки достоверности показаний

Методика проверки достоверности суммарных показаний и показаний по тарифам.

Порядок проведения испытаний

Через оптический порт считать архивные значения суммарных энергий с нескольких произвольно выбранных Покупателем электросчетчиков.

Критерии приемки

Проверка считается успешной, если данные, считанные с электросчетчиков, совпадают с аналогичными архивными данными, считанными с УСПД и ПО верхнего уровня.

## 1.3. Методика проверки работы реле нагрузки

Порядок проведения испытаний

Подать команды на отключения/включение реле через ПО верхнего уровня на выбранные Покупателем счетчики.

Критерии приемки

Проверка считается успешной, если отключение/включение реле на выбранных счетчиках произойдет в течение не более 2 минут на каждый счетчик с момента подачи соответствующей команды. Также в ПО верхнего уровня в течение не более 4 минут на каждый счетчик с момента подачи команды должно поступить подтверждение о изменении статуса реле.

## 1.4. Методика проверки удаленного параметрирования группы счетчиков

Порядок проведения испытаний

Через ПО верхнего уровня изменить на выбранной Заказчиком группе счетчиков список значений, отображаемых на дисплее.

Критерии приемки

Проверка считается положительной, если список значений, отображаемых на дисплее, изменятся в течение не более 2 минут на каждый счетчик после отправки соответствующей команды с ПО верхнего уровня.

## 1.5. Методика проверки работы ограничения мощности

Порядок проведения испытаний

Через ПО верхнего уровня установить на выбранных Заказчиком счетчиках ограничение мощности.

Критерии приемки

Проверка считается успешной, если при превышении установленного порога мощности произойдет отключение реле счетчика в течение 5 минут.

## 1.6. Методика проверки журнала событий

Порядок проведения испытаний

Через оптический порт считать журнал событий счетчика, предварительно произвести следующие операции:

- воздействие магнитным полем;

- параметризация через оптическую головку;

- отсоединить одну фазу на трехфазном счетчике;

- кратковременно отключить счетчик

- и др. операции согласно перечня необходимых функций по типам ПУ.

Критерии приемки

Проверка считается успешной, если в считанном журнале событий будут конкретные отображения вышеперечисленных операций.

## 1.7. Методика проверки глубины хранения данных счетчиков

Порядок проведения испытаний

Через оптический порт считать весь архив показаний счетчика за весь период работы.

Критерий приемки

Проверки считается успешной, если в считанном журнале будут суммарные показания по тарифам за последние 14 календарных дней.

## 1.8. Методика проверки глубины хранения данных УСПД

Порядок проведения испытаний

Через доступный интерфейс считать архив показаний УСПД за весь период работы.

Критерии приемки

Проверка считается успешной в считанном журнале будут показания по всем зарегистрированным в УСПД счетчикам за последние 14 календарных дней.

## 1.9. Методика проверки восстановления работоспособности системы после аварийной ситуации

Порядок проведения испытаний

Имитировать аварийную ситуацию путем отключения питания УСПД на 48 часов. Подключить питание УСПД. В 9:00 следующих суток после включения питания запросить у УСПД данные счетчиков за время отсутствия питания на данном УСПД.

Критерии приемки

Проверка считается успешной, если полученные данные будут содержать на менее 98% запрошенных данных для PLC(G3) и 100% для GSM. Этот процент определяется по отношению только к приборам учета, установленным у виртуальных абонентов, ТП/КТП и с наличием напряжения в цепях учета.

## 1.10. Методика проверки синхронизации времени счетчиков с сервером сбора данных

Порядок проведения испытаний

Сравнить время, указанное на дисплее счетчиков, выбранных Покупателем со временем сервера сбора данных.

Критерии приемки

Проверка считается успешной, если время, указанное на дисплее выбранных счетчиков, равняется либо отличается от времени сервера сбора данных на ±2 секунды.

## Результаты испытаний

Результатом проведения успешных комплексных испытаний является Акт комплексных испытаний, подписанный Сторонами.

В случае прохождения комплексных испытаний согласно всем пунктам методики, комплексные испытания считаются успешно завершенными, что отражается в Акте комплексных испытаний.

# Технические спецификации к интеллектуальным приборам учета и системе AMI

## . ТИП А: Однофазный счетчик (канал связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA)

| № п/п | Таблица технических требований |  | Требуемые данные | M – обязательно P –предпочтительно | Данные заполняются участником |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Тип счетчика электроэнергии |  |  |  |  |
| 1.1 | Тип А: Однофазный счетчик с двумя измерительными элементами |  | GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA), c учетом смен поколений технологий мобильной связи | M |  |
| 2. | Требования соответствия стандартам |  |  |  |  |
| 2.1 | Стандарты |  | Принятые на территории Кыргызской Республики: IEC, ГОСТ, EN IEC 61010-1 (ГОСТ 12.2.091) IEC 62052-11 (ГОСТ 31818.11) IЕС 62053-21(ГОСТ 31819.21) IEC 62053-23(ГОСТ 31819.23) DLMS UA 1000 -1 DLMS UA 1000 -2 IEC 62056-61 IEC 62056-21 и последующие модификации вышеперечисленных стандартов | M |  |
| 2.2 | Сертификаты |  | Поставщик должен предоставить на тендер сертификат соответствия типа на счетчик от международной аккредитованной лаборатории, признанной на территории Кыргызской Республики и ЕАЭС. В случае выигрыша и заключения контракта Поставщик должен внести в реестр средств измерений Кыргызской Республики поставляемый тип счетчика до поставки. Производитель счетчиков должен иметь сертификат качества в соответствии с ISO 9001. Производитель счетчиков должен предоставить сертификаты от международной аккредитованной лаборатории на: - испытания реле; - климатические испытания; - жизненный цикл работы прибора учета; - дисплей прибора учета; - аккумулятор. | M |  |
| 2.3 | Тип А: |  | 5(60) или 5(80) А по требованию заказчика | M |  |
| 3. | Основные параметры |  |  |  |  |
| 3.1 | Стартовый ток | 0,4% Ib |  | M |  |
| 3.2 | Номинальное напряжение Un | 220В |  | M |  |
| 3.3 | Расширенный диапазон рабочего фазного напряжения, при котором обеспечивается работа счетчика в классе точности. | 160-270В |  | M |  |
| 3.4 | Частота fn | 50Гц ±2% |  | M |  |
| 4. | Перегрузка по току |  |  |  |  |
| 4.1 | КЗ< 10мс | 30хIмах |  | M |  |
| 5. | Точность измерения |  |  |  |  |
| 5.1 | Активная энергия | 1,0 |  | M |  |
| 5.2 | Климатические условия |  |  |  |  |
| 6. | Рабочая температура | -40°C … +70°C |  | M |  |
| 6.1 | Температура хранения | -40°C … +70°C |  | M |  |
| 7. | Требования к конструкции |  |  |  |  |
| 7.1 | Прочность изоляции | 4 кВ (класс защиты II) |  | M |  |
| 7.2 | Герметичность | IP 54 |  | M |  |
| 7.3 | Монтаж счетчика | В нижней части основания 2 паза под крепежные винты и один паз под винт в верхней части. Расстояния между точками крепления счетчика должны соответствовать DIN 43857. |  | Р |  |
| 7.4 | Монтаж счетчика на DIN-рейку | Должна быть предусмотрена возможность установки счетчика на DIN-рейку |  | Р |  |
| 7.5 | Способ подключения к сетевым кабелям | Винтовое соединение |  | M |  |
| 7.6 | Крышка счетчика и клеммник | Снятие крышки кожуха счетчика должно быть возможно только после снятия крышки клеммника. Материал клеммника должен быть из антикоррозийного металла, прочного, не окисляющегося при соприкосновении с алюминием и медью. |  | M |  |
| 7.7 | Шильдик | В случае выигрыша и заключения контракта, по требованию закупающей организации, должен содержать логотип энергокомпании. Штрих код должен включать данные по согласованию с энергокомпанией. Все надписи должны быть выполнены промышленным способом (офсетная печать, гравировка, лазерная гравировка и т.д.) без использования каких-либо наклеек. Материал исполнения: металл или пластик. |  | M |  |
| 8. | Отображение информации |  |  |  |  |
| 8.1 | Тип экрана | ЖК (LCD) дисплей, либо иной другой |  | M |  |
| 8.2 | Четкость изображения | в течение 20 лет |  | M |  |
| 8.3 | Отображение измеряемых значений | Не менее 8 цифр. На дисплее должен быть предусмотрен вывод показаний с количеством децимальных значений не менее 2. |  | M |  |
| 8.4 | Формат вывода данных на дисплей | Отображение информации о положении реле отключения нагрузки и причины его отключения/включения. На дисплее должна отображаться информация для распознавания причин отключения реле: - Дистанционное/удаленное отключение; - Превышение лимита по активной мощности, по току; - Остальные случаи; После устранения причин отключения на дисплее должна отображаться информация о готовности реле к подключению. Отображение вышеуказанной информации должно быть согласовано с заказчиком при заключении контракта. |  | M |  |
|  |  | - Окончание кредита/предоплаты (кВтч, Сом, Время) |  | Р |  |
| 8.5 | Возможность вывода на дисплей основных измеряемых параметров с удаленной и локальной конфигурацией | Измерение активной энергии и мощности. Измерение текущих значений тока и напряжение. |  | M |  |
| 8.6 | Возможность вывода на дисплей всех измеряемых параметров с удаленной и локальной конфигурацией | Всевозможные иные параметры |  | M |  |
| 8.7 | Единицы измерения | Данные о потребленной энергии должны выдаваться в kWh для активной энергии |  | M |  |
| 8.8 | Кодирование значений | Выводимые значения должны сопровождаться соответствующим OBIS кодом |  | M |  |
| 8.9 | Отображение показаний при отсутствии питания (сетевого напряжения) | Счетчик должен иметь возможность снятия показаний при отсутствии внешнего питания |  | М |  |
| 8.9.1. | Съем данных при отсутствии питания (сетевого напряжения) | Счетчик должен иметь возможность снятия данных через оптопорт при отсутствии внешнего питания |  | Р |  |
| 8.10 | Подсветка экрана дисплея | Дисплей счетчика должен иметь подсветку экрана. Должна быть предусмотрена возможность включения/отключения подсветки постоянно и по таймауту. Конфигурирование включения/отключения подсветки постоянно и по таймауту должно быть доступно локально и удаленно. |  | М |  |
| 9. | Резервное питание |  |  |  |  |
| 9.1 | Аккумулятор | Аккумулятор с гарантированным сроком службы в соответствии с межповерочным интервалом, но не менее 12 лет. Аккумулятор должен быть заменяемым без вскрытия корпуса счетчика. |  | M |  |
| 10. | Память счетчика |  |  |  |  |
| 10.1 | Энергонезависимая память | Наличие энергонезависимой памяти, обеспечивающее хранение основных параметров с меткой даты и времени. Глубина хранения информации не менее 60 дней при 30 минутном интервале в количестве 4 значений (параметров). |  | M |  |
| 11. | Реле отключения основной нагрузки |  |  |  |  |
| 11.1 | Расположение реле | Реле отключения основной нагрузки должно находиться в корпусе счетчика. |  | M |  |
| 11.2 | Максимальное коммутационное напряжение | Un220В±20% |  | M |  |
| 11.3 | Максимальный коммутационный ток | Максимальный ток счетчика (Imax) |  | M |  |
| 11.4 | Количество коммутаций без нагрузки | Не менее 100 000 переключений при номинальном напряжении |  | M |  |
| 11.5 | Количество коммутаций при максимальной нагрузке (в соответствии с Iмах) | Не менее 10 000 переключений при номинальном напряжении |  | M |  |
| 11.6 | Управление режимом работы реле | Должна быть предусмотрена возможность конфигурирования режима работы реле (Relay ControlMode) как локально, так и удаленно. Включение реле должно осуществляться по настройке согласно режиму работы реле: при нажатии кнопки или автоматически в зависимости от настроенного режима работы реле. Реле должно быть включено только после разрешающей команды из AMI системы или после устранения причины отключения реле в зависимости от настроенного режима работы реле. В случае фиксации наличия внешнего магнитного поля, электростатического разряда, превышающего значения, согласно IEC и ГОСТ, должно быть отключено реле и заблокирована его работа. Реле должно быть включено только после разрешающей команды из AMI системы. При отключении сетевого напряжения (питания) или иных сбоев, прибор учета должен передать в систему АМI последние данные об активной, реактивной энергии, данные о времени отключения и сигналы (алармы), фиксируемые счетчиком. |  | M |  |
| 11.7 | Управление реле | Включение реле должно осуществляться как локально, так и удаленно согласно режиму работы реле (Relay ControlMode). |  | М |  |
| 12. | Внутренние часы |  |  |  |  |
| 12.1 | Точность хода | Допустимое отклонение не более 0.5 сек в сутки при нормальных условиях |  | M |  |
| 12.2 | Синхронизация часов | Синхронизация часов с системой AMI должна осуществляться по каналу дистанционной связи (GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA)), используемого в системе по протоколу DLMS/COSEM. Возможность удаленной корректировки времени и часового пояса в режиме ручного/автоматического ввода . |  | M |  |
| 13. | Внутренние функции счетчика |  |  |  |  |
| 13.1 | Счетчик должен иметь функции регистрации и передачи в систему AMI следующих событий | -вскрытие кожуха счетчика (при разборном корпусе) вне зависимости от наличия сетевого напряжения; -превышение и провал по дифференциальному току; -вскрытие крышки клеммника счетчика вне зависимости от наличия сетевого напряжения; -отказ или некорректная работы часового механизма; -превышение и провал по напряжению; -попытка несанкционированного доступа к оптопорту, RS-485 порту, PLC, GPRS; -воздействие электростатического разряда; -аварийная или ненормальная перегрузка счетчика; -наличие магнитного поля (переменного, постоянного и электромагнитного), электростатического разряда, превышающих значений согласно IEC и ГОСТ. Передача сигнала в систему AMI и отключения/включения реле должна устанавливаться (конфигурироваться) как локально, так и удаленно. |  | М |  |
| 14. | Пломбирование |  |  |  |  |
| 14.1 | Счетчик должен иметь следующие пломбы | В случае выигрыша и заключения контракта: - Количество номерных пломб должно соответствовать конструктивному исполнению корпуса счетчика (тип пломбы должен быть согласован с энергокомпанией); - Пломба Государственной поверки должна соответствовать действующему законодательству Кыргызской Республики. |  | M |  |
| 15. | Срок службы |  |  |  |  |
| 15.1 | Средний срок службы | Не менее 20 лет |  | M |  |
| 16 | Гарантия |  |  |  |  |
| 16.1 | Гарантийный срок | Не менее пяти лет на все оборудование |  | M |  |
| 16.2 | Сбор данных | Поставщик должен обеспечить 100% сбор данных по каналу связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) в течение одних суток при обязательном наличии питающего напряжения на приборе учета |  | M |  |
| 16.3 | Дистанционное отключение/включение реле | Поставщик должен обеспечить 100% отключение/включение реле по каналу связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) в течение 30 мин. |  | M |  |
| 17. | Локальный обмен данными |  |  |  |  |
| 17.1 | Протокол обмена данными | DLMS/COSEM IEC 62056-21 Открытые протоколы |  |  |  |
| 18. | Дистанционный обмен данными |  |  |  |  |
| 18.1 | Каналы связи | Счетчик должен обеспечивать передачу данных по каналу связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA). Счетчик должен поддерживать работу с статическим и динамическим IP адресами. Счетчик должен поддерживать передачу данных двум системам: 1 – основная родная AMI система c функцией MDMS, |  | M |  |
|  |  | 2 – MDM система (ЦССОД КЭРЦ) для чтения с возможностью прямого опроса. |  | Р |  |
| 18.2 | Основной канал связи | GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) |  | M |  |
| 18.2.1 | Тип интерфейса для канала связи | Счетчик должен иметь один из стандартных интерфейсов связи с открытым и стандартным протоколом обмена данных для подключения модемов (модулей) обеспечивающих канал связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) |  | M |  |
| 18.2.2 | Требования к модему (модулю) | Для обеспечения основного канала связи поставщик должен укомплектовать модемом стандарта: GSM 2G (850, 900, 1800, 1900), UMTS 3G (850, 900, 1900, 2100). Модем и выход интерфейса должен располагаться в корпусе счетчика. |  | M |  |
| 18.3 | Безопасность доступа по оптопорту, RS-485 | Безопасность работы через оптопорт, должна обеспечиваться паролями следующих уровней доступа: Только чтение. Чтение и запись. Чтение и запись только определенных параметров по настройке (конфигурирование по настройке). С сохранением журналов всех операций (logs), для последующего контроля. |  | M |  |
| 18.4 | Локальный интерфейс | Счетчик должен иметь стандартный оптический порт |  | M |  |
| 19. | Минимальные требования к функциональности |  |  |  |  |
| 19.1 | Функции защиты от несанкционированного доступа к счетчику и изменения схемы включения | Прибор учета должен иметь память для хранения глубиной не менее 600 записей: - Регистрация открытия крышки счетчика и клеммника, с записью в журнале событий; - Регистрация в классе точности потребленной электроэнергии при: - реверсивном подключении; - изменении направления токовых цепей; - изменении последовательности подключения фазного и нулевого токового провода. Прибор учета должен иметь устойчивость к воздействию внешних факторов определенных требованиями IEC и ГОСТ, при превышении значений определенных IEC и ГОСТ (воздействие внешними магнитными, электростатическим разрядом и др.), должен быть предусмотрен функционал (механизм) фиксации или определения наличия внешнего несанкционированного воздействия с целью влияния на работу прибора учета (с записью в журнале событий). |  | M |  |
| 19.2 | Сигналы (алармы), фиксируемые счетчиком | - Отказ работы часового механизма; - Низкое напряжение батареи питания; - Несанкционированное подключение к локальному оптическому порту; - Была изменена конфигурация; - Снята крышка клеммника счетчика; - Воздействие магнитного поля (переменного, постоянного, электромагнитного); - Воздействие электростатического разряда; - Присутствует дифференциальный ток в сети; - Снята крышка корпуса счетчика, для счетчика с разборным корпусом; - Перезапуск по watchdog – перезапуск программы; - Ошибка обновления программного обеспечения; - Ошибка коэффициента измерения – при калибровке счетчика используется; - Ошибочное подключение фазы и нулевого провода. Все алармы должны передаваться в систему AMI по запросу вне зависимости от канала связи. Если связь отсутствует, то счетчик должен передать все алармы при первой же возможности (появлении связи). |  | M |  |
| 19.3 | Логирование всех действий счетчика в памяти счетчика | Все действия |  | M |  |
| 19.4 | Мгновенные данные | Счетчик должен иметь возможность передавать все имеющиеся параметры по запросу в режиме ON-LINE |  | M |  |
| 19.5 | Интервальные данные | Счетчик должен иметь возможность сохранять данные с периодичностью 15 мин., 30 мин., 60 мин., сутки, месяц. Периодичность должна конфигурироваться как локально, так и удаленно. |  | M |  |
| 19.6 | Работа с предельными значениями (Thresholds) | В счетчике должна быть реализована работа с установленными предельными значениями следующих параметров: - превышение и провал по току; - превышение и провал по напряжению; - превышение и провал по cosφ; - превышение и провал по дифференциальному току. Превышение и провал предельного значения – счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки отключать реле и фиксировать это событие: - передавать в систему AMI; - передавать в систему AMI и отключить реле. При приведении в норму предельного значения – счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки: - передавать в систему AMI; - передавать в систему AMI и подключить реле. Предельное значение параметра, а также реакция счетчика на событие, должны устанавливаться (конфигурироваться) как локально, так и удаленно. Предельные значения должны работать параллельно и независимо с ограничением по лимиту. |  | M |  |
| 19.7 | Работа с лимитами (Limiters) | В счетчике должна быть реализована работа с установленными лимитами следующих параметров: - превышение потребления активной мощности; - превышение и провал по току по фазам. Превышение и провал предельного значения – счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки: - передавать в систему; - передавать в систему AMI и отключить реле. При приведении в норму предельного значения – счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки: - передавать в систему AMI; - передавать в систему AMI и подключить реле. Предельное значение параметра, а также реакция счетчика на событие, должны устанавливаться (конфигурироваться) как локально, так и удаленно. Ограничение по лимиту должно работать параллельно и независимо с предельными значениями. Должна быть обеспечена возможность ограничения по лимиту с различными предельными значениями по расписанию в течении суток (в часы максимума нагрузок, в дневное время, в ночное время итд.) с плавающим графиком в зависимости от месяца и сезона (с привязкой к TOU). Ограничение по лимиту должно работать по каждой фазе и в общем по трем фазам. |  | М |  |
| 19.8 | Функции при отключении сетевого напряжения (питания) прибора учета при использовании канала связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) | При отключении сетевого напряжения (питания) или иных сбоев, прибор учета должен передать в систему АМI последние данные об активной, реактивной энергии, данные о времени отключения и сигналы (алармы), фиксируемые счетчиком. |  | M |  |
| 19.9 | Конфигурация с помощью SMS при использовании канала связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) | Должна быть возможность настройки GPRS настроек для соединения по GPRS + HSPA каналу счетчика с AMI системой: IP адрес сервера Порт сервера APN сервера Онлайн режим (online mode), спящий режим (wake-up mode) Другие параметры GPRS поддерживаемые системой |  | M |  |
| 20. | Тарифы | Должна быть обеспечена работа не менее чем с 4 тарифами. Возможность посезонной конфигурации тарифов минимум 12 сезонов |  | M |  |
| 21. | Совместимость с программным обеспечением ЦССОД КЭРЦ | В случае выигрыша и заключения контракта Поставщик должен предоставить API и техническое описание протокола передачи данных для интеграции на межсистемном уровне с ЦССОД (Централизованная система сбора и обработки данных) Кыргызского Энергетического расчетного центра. |  | М |  |
| 22. | Функции предоплаты | Приборы учета должны поддерживать функцию предоплаты после внесения советующих изменений нормативно-правовых актов (НПА): - кВтч (единый тариф) - Сом (мультитарифы, итд.) - Время (определенный период) Приборы учета должны прервать подачу электроэнергии при окончании кредита (кВтч, Сом, Время) и переподключить потребителя при пополнении кредита (кВтч, Сом, Время). Также должна быть возможность настройки (конфигурирования) отключения функции предоплаты как локально так и удаленно. |  | Р |  |

## 2.2. ТИП А: Однофазный счетчик (канал связи PLC(G3))

| № п/п | Таблица технических требований |  |  | Требуемые данные | M –обязат. P –предпочт. | Данные заполняются участником |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Тип счетчика электроэнергии |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Тип А: Однофазный счетчик с двумя измерительными элементами |  |  | Канал связи PLC(G3) | M |  |
| 2. | Требования соответствия стандартам |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стандарты |  |  | Принятые на территории Кыргызской Республики: IEC, ГОСТ, EN IEC 61010-1 (ГОСТ 12.2.091) IEC 62052-11 (ГОСТ 31818.11) IЕС 62053-21(ГОСТ 31819.21) IEC 62053-23(ГОСТ 31819.23) EN 50065-1 ГОСТ EN 50065-1 DLMS UA 1000 -1 DLMS UA 1000 -2 IEC 62056-61 IEC 62056-21 ITU-T G.9903 IEEE 802.15.4-2020 и последующие модификации вышеперечисленных стандартов | M |  |
| 2.2 | Сертификаты |  |  | Поставщик должен предоставить на тендер сертификат соответствия типа на счетчик от международной аккредитованной лаборатории, признанной на территории Кыргызской Республики и ЕАЭС. В случае выигрыша и заключения контракта Поставщик должен внести в реестр средств измерений Кыргызской Республики поставляемый тип счетчика до поставки. Производитель счетчиков должен иметь сертификат качества в соответствии с ISO 9001. Производитель счетчиков должен предоставить сертификаты от международной аккредитованной лаборатории на: -PLC(G3) -На испытания реле -На климатические испытания -На жизненный цикл работы прибора учета -На дисплей прибора учета -На аккумулятор | M |  |
| 2.3 | Тип А: |  |  | 5(60) или 5(80)А по требованию заказчика | M |  |
| 3. |  | Основные параметры |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Стартовый ток | 0,4% Ib |  | M |  |
| 3.2 |  | Номинальное напряжение Un | 220В |  | M |  |
| 3.3 |  | Расширенный диапазон рабочего фазного напряжения, при котором обеспечивается работа счетчика в классе точности. | 160-270В |  | M |  |
| 3.4 |  | Частота fn | 50Гц ±2% |  | M |  |
| 4. |  | Перегрузка по току |  |  |  |  |
| 4.1 |  | КЗ< 10мс | 30хIмах |  | M |  |
| 5. |  | Точность измерения |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Активная энергия | 1,0 |  | M |  |
| 5.2 |  | Климатические условия |  |  |  |  |
| 6. |  | Рабочая температура | -40°C … +70°C |  | M |  |
| 6.1 |  | Температура хранения | -40°C … +70°C |  | M |  |
| 7. |  | Требования к конструкции |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Прочность изоляции | 4 кВ(класс защиты II) |  | M |  |
| 7.2 |  | Герметичность | IP 54 |  | M |  |
| 7.3 |  | Монтаж счетчика | В нижней части основания 2 паза под крепежные винты и один паз под винт в верхней части. Расстояния между точками крепления счетчика должны соответствовать DIN 43857 |  | Р |  |
| 7.4 |  | Монтаж счетчика на DIN-рейку | Должна быть предусмотрена возможность установки счетчика на DIN-рейку |  | P |  |
| 7.5 |  | Способ подключения к сетевым кабелям | Винтовое соединение |  | M |  |
| 7.6 |  | Крышка счетчика и клеммник | Снятие крышки кожуха счетчика должно быть возможно только после снятия крышки клеммника. Материал клеммника должен быть из антикоррозийного металла, прочного, не окисляющегося при соприкосновении с алюминием и медью. |  | M |  |
| 7.7 |  | Шильдик | В случае выигрыша и заключения контракта, по требованию закупающей организации, должен содержать логотип энергокомпании. Штрих код должен включать данные по согласованию с энергокомпанией. Все надписи должны быть выполнены промышленным способом (офсетная печать, гравировка, лазерная гравировка и т.д.) без использования каких-либо наклеек. Материал исполнения: металл или пластик. |  | M |  |
| 8. |  | Отображение информации |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Тип экрана | ЖК (LCD) дисплей, либо иной другой |  | M |  |
| 8.2 |  | Четкость изображения | в течение 20 лет |  | M |  |
| 8.3 |  | Отображение измеряемых значений | Не менее 8 цифр На дисплее должен быть предусмотрен вывод показаний с количеством децимальных значений не менее 2. |  | M |  |
| 8.4 |  | Формат вывода данных на дисплей | Отображение информации о положении реле отключения нагрузки и причины его отключения/включения. На дисплее должна отображаться информация для распознавания причин отключения реле: - Дистанционное/удаленное отключение; - Превышение лимита по активной мощности, по току; - Остальные случаи; После устранения причин отключения на дисплее должна отображаться информация о готовности реле к подключению. Отображение вышеуказанной информации должно быть согласовано с заказчиком при заключении контракта. |  | M |  |
|  |  |  | - Окончание кредита/предоплаты (кВтч, Сом, Время) |  | Р |  |
| 8.5 |  | Возможность вывода на дисплей основных измеряемых параметров с удаленной и локальной конфигурацией | Измерение активной энергии и мощности. Измерение текущих значений тока и напряжение. |  | M |  |
| 8.6 |  | Возможность вывода на дисплей всех измеряемых параметров с удаленной и локальной конфигурацией | Всевозможные иные параметры |  | M |  |
| 8.7 |  | Единицы измерения | Данные о потребленной энергии должны выдаваться в kWh для активной энергии |  | M |  |
| 8.8 |  | Кодирование значений | Выводимые значения должны сопровождаться соответствующим OBIS кодом |  | M |  |
| 8.9 |  | Отображение показаний при отсутствии питания (сетевого напряжения) | Счетчик должен иметь возможность снятия показаний при отсутствии внешнего питания |  | М |  |
| 8.9.1. |  | Съем данных при отсутствии питания (сетевого напряжения) | Счетчик должен иметь возможность снятия данных через оптопорт при отсутствии внешнего питания |  | Р |  |
| 8.10 |  | Подсветка экрана дисплея | Дисплей счетчика должен иметь подсветку экрана. Должна быть предусмотрена возможность включения/отключения подсветки постоянно и по таймауту. Конфигурирование включения/отключения подсветки постоянно и по таймауту должно быть доступно локально и удаленно. |  | М |  |
| 9. |  | Резервное питание |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Аккумулятор | Аккумулятор с гарантированным сроком службы в соответствии с межповерочным интервалом, но не менее 12 лет. Аккумулятор должен быть заменяемым без вскрытия корпуса счетчика. |  | M |  |
| 10. |  | Память счетчика |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Энергонезависимая память | Наличие энергонезависимой памяти, обеспечивающее хранение основных параметров с меткой даты и времени. Глубина хранения информации не менее 60 дней при 30 минутном интервале в количестве 4 значений (параметров). |  | M |  |
| 11. |  | Реле отключения основной нагрузки |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Расположение реле | Реле отключения основной нагрузки должно находиться в корпусе счетчика. |  | M |  |
| 11.2 |  | Максимальное коммутационное напряжение | Un220В±20% |  | M |  |
| 11.3 |  | Максимальный коммутационный ток | Максимальный ток счетчика (Iмах) |  | M |  |
| 11.4 |  | Количество коммутаций без нагрузки | Не менее 100 000 переключений при номинальном напряжении |  | M |  |
| 11.5 |  | Количество коммутаций при максимальной нагрузке (в соответствии с Iмах) | Не менее 10 000 переключений при номинальном напряжении |  | M |  |
| 11.6 |  | Управление режимом работы реле | Должна быть предусмотрена возможность конфигурирования режима работы реле (Relay ControlMode) как локально, так и удаленно. Включение реле должно осуществляться по настройке согласно режиму работы реле: при нажатии кнопки или автоматически в зависимости от настроенного режима работы реле. Реле должно быть включено только после разрешающей команды из AMI системы или после устранения причины отключения реле в зависимости от настроенного режима работы реле. В случае фиксации наличия внешнего магнитного поля, электростатического разряда, превышающего значения, согласно IEC и ГОСТ, должно быть отключено реле и заблокирована его работа. Реле должно быть включено только после разрешающей команды из AMI системы. |  | M |  |
| 11.7 |  | Управление реле | Включение реле должно осуществляться как локально, так и удаленно согласно режиму работы реле (Relay ControlMode). |  | М |  |
| 12. |  | Внутренние часы |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Точность хода | Допустимое отклонение не более 0.5 сек в сутки при нормальных условиях |  | M |  |
| 12.2 |  | Синхронизация часов | Синхронизация часов с системой AMI должна осуществляться по каналу дистанционной связи (PLC(G3)) по протоколу DLMS/COSEM. Возможность удаленной корректировки времени и часового пояса в режиме ручного/автоматического ввода . |  | M |  |
| 13. |  | Внутренние функции счетчика |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Счетчик должен иметь функции регистрации и передачи в систему AMI следующих событий | -вскрытие кожуха счетчика (при разборном корпусе) вне зависимости от наличия сетевого напряжения; -превышение и провал по дифференциальному току; -вскрытие крышки клеммника счетчика вне зависимости от наличия сетевого напряжения; -отказ или некорректная работы часового механизма; -превышение и провал по напряжению; -попытка несанкционированного доступа к оптопорту, RS-485 порту, PLC, GPRS; -воздействие электростатического разряда; -аварийная или ненормальная перегрузка счетчика; -наличие магнитного поля (переменного, постоянного и электромагнитного), электростатического разряда, превышающих значений согласно IEC и ГОСТ. Передача сигнала в систему AMI и отключения/включения реле должна устанавливаться (конфигурироваться) как локально, так и удаленно. |  | М |  |
| 14. |  | Пломбирование |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Счетчик должен иметь следующие пломбы | В случае выигрыша и заключения контракта: - Количество номерных пломб должно соответствовать конструктивному исполнению корпуса счетчика (тип пломбы должен быть согласован с энергокомпанией; - Пломба Государственной поверки должна соответствовать действующему законодательству Кыргызской Республики. |  | M |  |
| 15. |  | Срок службы |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Средний срок службы | Не менее 20 лет |  | M |  |
| 16 |  | Гарантия |  |  |  |  |
| 16.1 |  | Гарантийный срок | Не менее 5 лет на все оборудование |  | M |  |
| 16.2 |  | Сбор данных | Поставщик должен обеспечить 98% сбор данных по каналу связи PLC(G3) в течение одних суток и 100% в течение 3 суток при обязательном наличии питающего напряжения на приборе учета |  | M |  |
| 16.3 |  | Дистанционное отключение/включение реле | Поставщик должен обеспечить 100% отключение/включение реле по каналу связи PLC(G3) в течение 30 мин. |  | M |  |
| 17 |  | Локальный обмен данными |  |  |  |  |
| 17.1 |  | Протокол обмена данными | DLMS/COSEM IEC 62056-21 Открытые протоколы |  |  |  |
| 18. |  | Дистанционный обмен данными |  |  |  |  |
| 18.1 |  | Каналы связи | Счетчик должен обеспечивать передачу данных по каналу связи PLC(G3). |  | M |  |
| 18.2 |  | Основной канал связи | PLC(G3) |  | M |  |
| 18.2.1 |  | Тип интерфейса для канала связи | Счетчик должен иметь один канал связи PLC(G3) |  | M |  |
| 18.2.2 |  | Требования к модему (модулю) | Для обеспечения канала связи поставщик должен укомплектовать модемом стандарта PLC(G3) Модем и выход интерфейса должен располагаться в корпусе счетчика. |  | M |  |
| 18.3 |  | Безопасность доступа по оптопорту, RS-485 | Безопасность работы через оптопорт, должна обеспечиваться паролями следующих уровней доступа: Только чтение. Чтение и запись. Чтение и запись только определенных параметров по настройке (конфигурирование по настройке). С сохранением журналов всех операций (logs), для последующего контроля. |  | M |  |
| 18.4 |  | Локальный интерфейс | Счетчик должен иметь стандартный оптический порт |  | M |  |
| 19. |  | Минимальные требования к функциональности |  |  |  |  |
| 19.1 |  | Функции защиты от несанкционированного доступа к счетчику и изменения схемы включения | Прибор учета должен иметь память для хранения глубиной не менее 600 записей: - Регистрация открытия крышки счетчика и клеммника, с записью в журнале событий; - Регистрация в классе точности потребленной электроэнергии при: - реверсивном подключении; - изменении направления токовых цепей; - изменении последовательности подключения фазного и нулевого токового провода. Прибор учета должен иметь устойчивость к воздействию внешних факторов определенных требованиями IEC и ГОСТ, при превышении значений определенных IEC и ГОСТ (воздействие внешними магнитными, электростатическим разрядом и др.), должен быть предусмотрен функционал (механизм) фиксации или определения наличия внешнего несанкционированного воздействия с целью влияния на работу прибора учета (с записью в журнале событий). |  | M |  |
| 19.2 |  | Сигналы (алармы), фиксируемые счетчиком | - Отказ работы часового механизма; - Низкое напряжение батареи питания; - Несанкционированное подключение к локальному оптическому порту; - Была изменена конфигурация; - Снята крышка клеммника счетчика; - Воздействие магнитного поля (переменного, постоянного, электромагнитного); - Воздействие электростатического разряда; - Присутствует дифференциальный ток в сети; - Снята крышка корпуса счетчика, для счетчика с разборным корпусом; - Перезапуск по watchdog - перезапуск программы; - Ошибка обновления программного обеспечения; - Ошибка коэффициента измерения - при калибровке счетчика используется; - Ошибочное подключение фазы и нулевого провода. Все алармы должны передаваться в систему AMI по запросу вне зависимости от канала связи. Если связь отсутствует, то счетчик должен передать все алармы при первой же возможности (появлении связи). |  | M |  |
| 19.3 |  | Логирование всех действий счетчика в памяти счетчика | Все действия |  | M |  |
| 19.4 |  | Мгновенные данные | Счетчик должен иметь возможность передавать все имеющиеся параметры по запросу в режиме ON-LINE |  | M |  |
| 19.5 |  | Интервальные данные | Счетчик должен иметь возможность сохранять данные с периодичностью 15 мин., 30 мин., 60 мин., сутки, месяц. Периодичность должна конфигурироваться как локально, так и удаленно. |  | M |  |
| 19.6 |  | Работа с предельными значениями (Thresholds) | В счетчике должна быть реализована работа с установленными предельными значениями следующих параметров: - превышение и провал по току; - превышение и провал по напряжению; - превышение и провал по cosφ; - превышение и провал по дифференциальному току. Превышение и провал предельного значения – счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки отключать реле и фиксировать это событие: - передавать в систему AMI; - передавать в систему AMI и отключить реле. При приведении в норму предельного значения – счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки: - передавать в систему AMI; - передавать в систему AMI и подключить реле. Предельное значение параметра, а также реакция счетчика на событие, должны устанавливаться (конфигурироваться) как локально, так и удаленно. Предельные значения должны работать параллельно и независимо с ограничением по лимиту. |  | M |  |
| 19.7 |  | Работа с лимитами (Limiters) | В счетчике должна быть реализована работа с установленными лимитами следующих параметров: - превышение потребления активной мощности; - превышение и провал по току по фазам. Превышение и провал предельного значения – счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки: - передавать в систему; - передавать в систему AMI и отключить реле. При приведении в норму предельного значения – счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки: - передавать в систему AMI; - передавать в систему AMI и подключить реле. Предельное значение параметра, а также реакция счетчика на событие, должны устанавливаться (конфигурироваться) как локально, так и удаленно. Ограничение по лимиту должно работать параллельно и независимо с предельными значениями. Должна быть обеспечена возможность ограничения по лимиту с различными предельными значениями по расписанию в течении суток (в часы максимума нагрузок, в дневное время, в ночное время итд.) с плавающим графиком в зависимости от месяца и сезона (с привязкой к TOU). Ограничение по лимиту должно работать по каждой фазе и в общем по трем фазам. |  |  |  |
| 20. |  | Тарифы | Должна быть обеспечена работа не менее чем с 4 тарифами Возможность посезонной конфигурации тарифов минимум 12 сезонов |  | M |  |
| 21. |  | Совместимость с программным обеспечением ЦССОД КЭРЦ | В случае выигрыша и заключения контракта Поставщик должен предоставить API и техническое описание протокола передачи данных для интеграции на межсистемном уровне с ЦССОД (Централизованная система сбора и обработки данных) Кыргызского Энергетического расчетного центра. |  | М |  |
| 22. |  | Функции предоплаты | Приборы учета должны поддерживать функцию предоплаты после внесения соответствующих изменений НПА: - кВтч (единый тариф) - Сом (мультитарифы, итд.) - Время (определенный период) Приборы учета должны прервать подачу электроэнергии при окончании кредита (кВтч, Сом, Время) и переподключить потребителя при пополнении кредита (кВтч, Сом, Время). Также должна быть возможность настройки (конфигурирования) отключения функции предоплаты как локально так и удаленно. |  | Р |  |

## ТИП B: Трехфазный счетчик для прямого подключения (Основной канал связи PLC(G3))

| № п/п | Таблица технических требований |  |  | Требуемые данные | M –обязат. P –предпочт. | Данные заполняются участником |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Тип счетчика электроэнергии |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Тип B: Трехфазный счетчик прямого подключения |  |  | Основной канал связи PLC(G3) | M |  |
| 2. | Требования соответствия стандартам |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стандарты |  |  | Принятые на территории Кыргызской Республики: IEC, ГОСТ, EN IEC 61010-1 (ГОСТ 12.2.091) IEC 62052-11 (ГОСТ 31818.11) IЕС 62053-21(ГОСТ 31819.21) IEC 62053-23(ГОСТ 31819.23) EN 50065-1 ГОСТ EN 50065-1 DLMS UA 1000 -1 DLMS UA 1000 -2 IEC 62056-61 IEC 62056-21 ITU-T G.9903 IEEE 802.15.4-2020 и последующие модификации вышеперечисленных стандартов | M |  |
| 2.2 | Сертификаты |  |  | Поставщик должен предоставить на тендер сертификат соответствия типа на счетчик от международной аккредитованной лаборатории, признанной на территории Кыргызской Республики и ЕАЭС. В случае выигрыша и заключения контракта Поставщик должен внести в реестр средств измерений Кыргызской Республики поставляемый тип счетчика до поставки. Производитель счетчиков должен иметь сертификат качества в соответствии с ISO 9001. Производитель счетчиков должен предоставить сертификаты от международной аккредитованной лаборатории на: -PLC(G3) -На испытания реле -На климатические испытания -На жизненный цикл работы прибора учета -На дисплей прибора учета -На аккумулятор | M |  |
| 2.3 | Тип В: |  |  | Inom 5A, Imax 100А. | M |  |
| 3. |  | Основные параметры |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Стартовый ток | 0,4% Ib |  | M |  |
| 3.2 |  | Номинальное напряжение Un | 3x220/380-240/416В |  | M |  |
| 3.3 |  | Расширенный диапазон рабочего фазного напряжения, при котором обеспечивается работа счетчика в классе точности. | 0.8Un-1.15Un |  | M |  |
| 3.4 |  | Частота fn | 50Гц ±2% |  | M |  |
| 4. |  | Перегрузка по току |  |  |  |  |
| 4.1 |  | КЗ< 10мс | 30хIмах |  | M |  |
| 5. |  | Точность измерения |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Активная энергия | 1,0 |  | M |  |
| 5.2 |  | Реактивная энергия | 2,0 |  | M |  |
| 6. |  | Климатические условия |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Рабочая температура | -40°C … +70°C |  | M |  |
| 6.2 |  | Температура хранения | -40°C … +70°C |  | M |  |
| 7. |  | Требования к конструкции |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Прочность изоляции | 4 кВ (класс защиты II) |  | M |  |
| 7.2 |  | Герметичность | IP 54 |  | M |  |
| 7.3 |  | Монтаж счетчика | В нижней части основания 2 паза под крепежные винты и один паз под винт в верхней части. Расстояния между точками крепления счетчика должны соответствовать DIN 43857 |  | Р |  |
| 7.4 |  | Монтаж счетчика на DIN-рейку | Должна быть предусмотрена возможность установки счетчика на DIN-рейку |  | P |  |
| 7.5 |  | Способ подключения к сетевым кабелям | Винтовое соединение |  | M |  |
| 7.6 |  | Крышка счетчика и клеммник | Снятие крышки кожуха счетчика должно быть возможно только после снятия крышки клеммника. Материал клеммника должен быть из антикоррозийного металла, прочного, не окисляющегося при соприкосновении с алюминием и медью. |  | M |  |
| 7.7 |  | Шильдик | В случае выигрыша и заключения контракта, по требованию закупающей организации, должен содержать логотип энергокомпании. Штрих код должен включать данные по согласованию с энергокомпанией. Все надписи должны быть выполнены промышленным способом (офсетная печать, гравировка, лазерная гравировка и т.д.) без использования каких-либо наклеек. Материал исполнения: металл или пластик. |  | M |  |
| 8. |  | Отображение информации |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Тип экрана | ЖК (LCD) дисплей |  | M |  |
| 8.2 |  | Четкость изображения | в течение 20 лет |  | M |  |
| 8.3 |  | Отображение измеряемых значений | - Не менее 8 цифр. - На дисплее должен быть предусмотрен вывод показаний с количеством децимальных значений не менее 2. |  | M |  |
| 8.4 |  | Формат вывода данных на дисплей | Отображение информации о положении реле отключения нагрузки и причины его отключения/включения. На дисплее должна отображаться информация для распознавания причин отключения реле: - Дистанционное/удаленное отключение; - Превышение лимита по активной мощности, по току; - Остальные случаи; После устранения причин отключения на дисплее должна отображаться информация о готовности реле к подключению. Отображение вышеуказанной информации должно быть согласовано с заказчиком при заключении контракта. |  | M |  |
|  |  |  | - Окончание кредита/предоплаты (кВтч, Сом, Время) |  | Р |  |
| 8.5 |  | Возможность вывода на дисплей основных измеряемых параметров с удаленной и локальной конфигурацией | - Измерение активной энергии и мощности; - Измерение реактивной энергии и мощности; - Измерение текущих значений тока и напряжение по фазам. |  | M |  |
| 8.6 |  | Возможность вывода на дисплей всех измеряемых параметров с удаленной и локальной конфигурацией | Всевозможные иные параметры |  | M |  |
| 8.7 |  | Единицы измерения | Данные о потребленной энергии должны выдаваться в kWh для активной энергии и kVArh для реактивной энергии |  | M |  |
| 8.8 |  | Кодирование значений | Выводимые значения должны сопровождаться соответствующим OBIS кодом на экране |  | M |  |
| 8.9 |  | Отображение показаний при отсутствии питания (сетевого напряжения) | Счетчик должен иметь возможность снятия показаний при отсутствии внешнего питания |  | М |  |
| 8.9.1. |  | Съем данных при отсутствии питания (сетевого напряжения) | Счетчик должен иметь возможность снятия данных через оптопорт при отсутствии внешнего питания |  | Р |  |
| 8.10 |  | Подсветка экрана дисплея | Дисплей счетчика должен иметь подсветку экрана. Должна быть предусмотрена возможность включения/отключения подсветки постоянно и по таймауту. Конфигурирование включения/отключения подсветки постоянно и по таймауту должно быть доступно локально и удаленно. |  | М |  |
| 9. |  | Резервное питание |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Аккумулятор | - Аккумулятор с гарантированным сроком службы в соответствии с межповерочным интервалом, но не менее 12 лет. - Аккумулятор должен быть заменяемым без вскрытия корпуса счетчика. |  | M |  |
| 10. |  | Память счетчика |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Энергонезависимая память | Наличие энергонезависимой памяти, обеспечивающее хранение основных параметров с меткой даты и времени. Глубина хранения информации не менее 60 дней при 30 минутном интервале в количестве 4 значений. |  | M |  |
| 11. |  | Реле отключения основной нагрузки |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Расположение реле | Реле отключения основной нагрузки должно находиться в корпусе счетчика |  | M |  |
| 11.2 |  | Максимальное коммутационное напряжение | Un 220В±20% |  | M |  |
| 11.3 |  | Максимальный коммутационный ток | Максимальный ток счетчика (Iмах) |  | M |  |
| 11.4 |  | Количество коммутаций без нагрузки | Не менее 100 000 переключений при номинальном напряжении |  | M |  |
| 11.5 |  | Количество коммутаций при максимальной нагрузке (в соответствии с Iмах) | Не менее 10 000 переключений при номинальном напряжении |  | M |  |
| 11.6 |  | Управление режимом работы реле | Должна быть предусмотрена возможность конфигурирования режима работы реле (Relay ControlMode) как локально, так и удаленно. Включение реле должно осуществляться по настройке согласно режиму работы реле: при нажатии кнопки или автоматически в зависимости от настроенного режима работы реле. Реле должно быть включено только после разрешающей команды из AMI системы или после устранения причины отключения реле в зависимости от настроенного режима работы реле. В случае фиксации наличия внешнего магнитного поля, электростатического разряда, превышающего значения, согласно IEC и ГОСТ, должно быть отключено реле и заблокирована его работа. Реле должно быть включено только после разрешающей команды из AMI системы. |  | M |  |
| 11.7 |  | Управление реле | Включение реле должно осуществляться как локально, так и удаленно согласно режиму работы реле (Relay ControlMode). |  | М |  |
| 12. |  | Внутренние часы |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Точность хода | Допустимое отклонение не более 0.5 сек в сутки при нормальных условиях |  | M |  |
| 12.2 |  | Синхронизация часов | Синхронизация часов с Центром должна осуществляться по каналам дистанционной связи (PLC(G3)), используемым в системе по протоколу DLMS/COSEM. Возможность удаленной корректировки времени и часового пояса в режиме ручного/автоматического ввода . |  | M |  |
| 13. |  | Внутренние функции счетчика |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Счетчик должен иметь функции регистрации и передачи в систему AMI следующих событий | -вскрытие кожуха счетчика (при разборном корпусе) вне зависимости от наличия сетевого напряжения; -превышение и провал по дифференциальному току; -вскрытие крышки клеммника счетчика вне зависимости от наличия сетевого напряжения; -отказ или некорректная работы часового механизма; -превышение и провал по напряжению; -попытка несанкционированного доступа к оптопорту, RS-485 порту, PLC, GPRS; -воздействие электростатического разряда; -аварийная или ненормальная перегрузка счетчика; -наличие магнитного поля (переменного, постоянного и электромагнитного), электростатического разряда, превышающих значений согласно IEC и ГОСТ. Передача сигнала в систему AMI и отключения/включения реле должна устанавливаться (конфигурироваться) как локально, так и удаленно. |  | М |  |
| 14. |  | Пломбирование |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Счетчик должен иметь следующие пломбы | В случае выигрыша и заключения контракта: - Количество номерных пломб должно соответствовать конструктивному исполнению корпуса счетчика (тип пломбы должен быть согласован с энергокомпанией; - Пломба Государственной поверки должна соответствовать действующему законодательству Кыргызской Республики. |  | M |  |
| 15. |  | Срок службы |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Средний срок службы | Не менее 20 лет |  | M |  |
| 16. |  | Гарантия |  |  |  |  |
| 16.1 |  | Гарантийный срок | Не менее пяти лет на все оборудование |  | M |  |
| 16.2 |  | Сбор данных | Поставщик должен обеспечить 98% сбор данных по каналу связи PLC(G3) в течение одних суток и 100% в течение 3 суток при обязательном наличии питающего напряжения на приборе учета. |  | M |  |
| 16.3 |  | Дистанционное отключение/включение реле | Поставщик должен обеспечить 100% отключение/включение реле по каналам связи PLC(G3) в течение 30 мин. |  | M |  |
| 17. |  | Локальный обмен данными |  |  |  |  |
| 17.1 |  | Протокол обмена данными | IEC 62056-21 DLMS/COSEM PLC(G3) Открытые протоколы |  |  |  |
| 17.2 |  | Локальный интерфейс | Счетчик должен иметь стандартный оптический порт |  | M |  |
| 17.3 |  | Безопасность доступа по оптопорту, RS-485 | - Безопасность работы через оптопорт, RS-485 должна обеспечиваться паролями для следующих уровней доступа: - Только чтение; - Чтение и запись; - Чтение и запись только определенных параметров по настройке (конфигурирование по настройке). - С сохранением журналов всех операций (logs), для последующего контроля. |  | M |  |
| 18. |  | Дистанционный обмен данными |  |  |  |  |
| 18.1 |  | Основной канал связи | PLC(G3) |  | М |  |
| 18.2 |  | Требования к модему (модулю) | Для обеспечения основного канала связи поставщик должен укомплектовать модемом стандарта PLC(G3). Модем и выход интерфейса должен располагаться в корпусе счетчика. |  | М |  |
| 19. |  | Минимальные требования к функциональности |  |  |  |  |
| 19.1 |  | Функции защиты от несанкционированного доступа к счетчику и изменения схемы включения | Прибор учета должен иметь память для хранения глубиной не менее 600 записей: - Регистрация открытия крышки счетчика и клеммника, с записью в журнале событий; - Регистрация в классе точности потребленной электроэнергии при: - реверсивном подключении; - изменении направления токовых цепей; Прибор учета должен иметь устойчивость к воздействию внешних факторов определенных требованиями IEC и ГОСТ, при превышении значений определенных IEC и ГОСТ (воздействие внешними магнитными, электростатическим разрядом и др.), должен быть предусмотрен функционал (механизм) фиксации или определения наличия внешнего несанкционированного воздействия с целью влияния на работу прибора учета (с записью в журнале событий). |  | M |  |
| 19.2 |  | Сигналы (алармы), фиксируемые счетчиком | - Отказ работы часового механизма; - Низкое напряжение батареи питания; - Несанкционированное подключение к локальному оптическому порту; - Была изменена конфигурация; - Снята крышка клеммника счетчика; - Воздействие магнитного поля (переменного, постоянного, электромагнитного); - Воздействие электростатического разряда; - Присутствует дифференциальный ток в сети; - Снята крышка корпуса счетчика, для счетчика с разборным корпусом; - Перезапуск по watchdog - перезапуск программы; - Ошибка обновления программного обеспечения; - Ошибка коэффициента измерения - при калибровке счетчика используется; - Отсутствие напряжения фазы 1, 2, 3; - Ошибочное подключение фаз Все алармы должны передаваться в систему AMI по запросу вне зависимости от канала связи. Если связь отсутствует, то счетчик должен передать все алармы при первой же возможности (появлении связи). |  | M |  |
| 19.3 |  | Логирование всех действий счетчика в памяти счетчика | Все действия |  | M |  |
| 19.4 |  | Мгновенные данные | Счетчик должен иметь возможность передавать все имеющиеся параметры по запросу в режиме ON-LINE |  | M |  |
| 19.5 |  | Интервальные данные | Счетчик должен иметь возможность сохранять данные с периодичностью 15 мин, 30 мин., 60 минут, сутки, месяц. Периодичность должна конфигурироваться как локально, так и удаленно. |  | M |  |
| 19.6 |  | Работа с предельными значениями (Thresholds) | В счетчике должна быть реализована работа с установленными предельными значениями следующих параметров: - превышение и провал по току; - превышение и провал по напряжению; - превышение и провал по cosφ; - превышение и провал по дифференциальному току. Превышение и провал предельного значения – счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки отключать реле и фиксировать это событие: - передавать в систему AMI; - передавать в систему AMI и отключить реле. При приведении в норму предельного значения – счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки: - передавать в систему AMI; - передавать в систему AMI и подключить реле. Предельное значение параметра, а также реакция счетчика на событие, должны устанавливаться (конфигурироваться) как локально, так и удаленно. Предельные значения должны работать параллельно и независимо с ограничением по лимиту. |  | M |  |
| 19.7 |  | Работа с лимитами (Limiters) | В счетчике должна быть реализована работа с установленными лимитами следующих параметров: - превышение потребления активной мощности; - превышение и провал по току по фазам. Превышение и провал предельного значения – счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки: - передавать в систему; - передавать в систему AMI и отключить реле. При приведении в норму предельного значения – счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки: - передавать в систему AMI; - передавать в систему AMI и подключить реле. Предельное значение параметра, а также реакция счетчика на событие, должны устанавливаться (конфигурироваться) как локально, так и удаленно. Ограничение по лимиту должно работать параллельно и независимо с предельными значениями. Должна быть обеспечена возможность ограничения по лимиту с различными предельными значениями по расписанию в течении суток (в часы максимума нагрузок, в дневное время, в ночное время итд.) с плавающим графиком в зависимости от месяца и сезона (с привязкой к TOU). Ограничение по лимиту должно работать по каждой фазе и в общем по трем фазам. |  | M |  |
| 20. |  | Тарифы | Должна быть обеспечена работа не менее чем с 4 тарифами (TOU). Возможность посезонной конфигурации тарифов минимум 12 сезонов |  | M |  |
| 21. |  | Совместимость с программным обеспечением ЦССОД КЭРЦ | В случае выигрыша и заключения контракта Поставщик должен предоставить API и техническое описание протокола передачи данных для интеграции на межсистемном уровне с ЦССОД (Централизованная система сбора и обработки данных) Кыргызского Энергетического расчетного центра. |  | М |  |
| 22. |  | Функции предоплаты | Приборы учета должны поддерживать функцию предоплаты после внесения соответствующих изменений НПА : - кВтч (единый тариф) - Сом (мультитарифы, итд.) - Время (определенный период) Приборы учета должны прервать подачу электроэнергии при окончании кредита (кВтч, Сом, Время) и переподключить потребителя при пополнении кредита (кВтч, Сом, Время). Также должна быть возможность настройки (конфигурирования) отключения функции предоплаты как локально так и удаленно. |  | Р |  |

# ТИП B: Трехфазный счетчик для прямого подключения

# (Основной канал связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA))

| № п/п | Таблица технических требований |  | Требуемые данные |  | M –обязат. P –предпочт. |  | Данные заполняются участником |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1. | Тип счетчика электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Тип B: Трехфазный счетчик прямого подключения |  | GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA), c учетом смен поколений технологий мобильной связи |  | M |  |  |  |
| 2. | Требования соответствия стандартам |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стандарты |  | Принятые на территории Кыргызской Республики: IEC, ГОСТ, EN IEC 61010-1 (ГОСТ 12.2.091) IEC 62052-11 (ГОСТ 31818.11) IЕС 62053-21(ГОСТ 31819.21) IEC 62053-23(ГОСТ 31819.23) DLMS UA 1000 -1 DLMS UA 1000 -2 IEC 62056-61 IEC 62056-21 и последующие модификации вышеперечисленных стандартов |  | M |  |  |  |
| 2.2 | Сертификаты |  | Поставщик должен предоставить на тендер сертификат соответствия типа на счетчик от международной аккредитованной лаборатории, признанной на территории Кыргызской Республики и ЕАЭС. В случае выигрыша и заключения контракта Поставщик должен внести в реестр средств измерений Кыргызской Республики поставляемый тип счетчика до поставки. Производитель счетчиков должен иметь сертификат качества в соответствии с ISO 9001. Производитель счетчиков должен предоставить сертификаты от международной аккредитованной лаборатории на: -На испытания реле -На климатические испытания -На жизненный цикл работы прибора учета -На дисплей прибора учета -На аккумулятор |  | M |  |  |  |
| 2.3 | Тип В: |  | Inom 5A, Imax 100А. |  | M |  |  |  |
| 3. |  | Основные параметры |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Стартовый ток |  | 0,4% Ib |  | M |  |  |
| 3.2 |  | Номинальное напряжение Un |  | 3x220/380-240/416В |  | M |  |  |
| 3.3 |  | Расширенный диапазон рабочего фазного напряжения, при котором обеспечивается работа счетчика в классе точности. |  | -20%...+15% |  | M |  |  |
| 3.4 |  | Частота fn |  | 50Гц ±2% |  | M |  |  |
| 4. |  | Перегрузка по току |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | КЗ< 10мс |  | 30хIмах |  | M |  |  |
| 5. |  | Точность измерения |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Активная энергия |  | 1,0 |  | M |  |  |
| 5.2 |  | Реактивная энергия |  | 2,0 |  | M |  |  |
| 6. |  | Климатические условия |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Рабочая температура |  | -40°C … +70°C |  | M |  |  |
| 6.2 |  | Температура хранения |  | -40°C … +70°C |  | M |  |  |
| 7. |  | Требования к конструкции |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Прочность изоляции |  | 4 кВ (класс защиты II) |  | M |  |  |
| 7.2 |  | Герметичность |  | IP 54 |  | M |  |  |
| 7.3 |  | Монтаж счетчика |  | В нижней части основания 2 паза под крепежные винты и один паз под винт в верхней части. Расстояния между точками крепления счетчика должны соответствовать DIN 43857 |  | P |  |  |
| 7.4 |  | Монтаж счетчика на DIN-рейку |  | Должна быть предусмотрена возможность установки счетчика на DIN-рейку |  | P |  |  |
| 7.5 |  | Способ подключения к сетевым кабелям |  | Винтовое соединение |  | M |  |  |
| 7.6 |  | Крышка счетчика и клеммник |  | Снятие крышки кожуха счетчика должно быть возможно только после снятия крышки клеммника. Материал клеммника должен быть из антикоррозийного металла, прочного, не окисляющегося при соприкосновении с алюминием и медью. |  | M |  |  |
| 7.7 |  | Шильдик |  | В случае выигрыша и заключения контракта, по требованию закупающей организации, должен содержать логотип энергокомпании. Штрих код должен включать данные по согласованию с энергокомпанией. Все надписи должны быть выполнены промышленным способом (офсетная печать, гравировка, лазерная гравировка и т.д.) без использования каких-либо наклеек. Материал исполнения: металл или пластик. |  | M |  |  |
| 8. |  | Отображение информации |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Тип экрана |  | ЖК (LCD) дисплей |  | M |  |  |
| 8.2 |  | Четкость изображения |  | в течение 20 лет |  | M |  |  |
| 8.3 |  | Отображение измеряемых значений |  | - Не менее 8 цифр. - На дисплее должен быть предусмотрен вывод показаний с количеством децимальных значений не менее 2. |  | M |  |  |
| 8.4 |  | Формат вывода данных на дисплей |  | Отображение информации о положении реле отключения нагрузки и причины его отключения/включения. На дисплее должна отображаться информация для распознавания причин отключения реле: - Дистанционное/удаленное отключение; - Превышение лимита по активной мощности, по току; - Остальные случаи; После устранения причин отключения на дисплее должна отображаться информация о готовности реле к подключению. Отображение вышеуказанной информации должно быть согласовано с заказчиком при заключении контракта. |  | M |  |  |
|  |  |  |  | - Окончание кредита/предоплаты (кВтч, Сом, Время) |  | Р |  |  |
| 8.5 |  | Возможность вывода на дисплей основных измеряемых параметров с удаленной и локальной конфигурацией |  | Измерение энергии и мощности. Измерение текущих значений тока и напряжение. |  | M |  |  |
| 8.6 |  | Возможность вывода на дисплей всех измеряемых параметров с удаленной и локальной конфигурацией |  | Всевозможные иные параметры |  | M |  |  |
| 8.7 |  | Единицы измерения |  | Данные о потребленной энергии должны выдаваться в kWh для активной энергии и kVArh для реактивной энергии |  | M |  |  |
| 8.8 |  | Кодирование значений |  | Выводимые значения должны сопровождаться соответствующим OBIS кодом на экране |  | M |  |  |
| 8.9 |  | Отображение показаний при отсутствии питания (сетевого напряжения) |  | Счетчик должен иметь возможность снятия показаний при отсутствии внешнего питания |  | М |  |  |
| 8.9.1. |  | Съем данных при отсутствии питания (сетевого напряжения) |  | Счетчик должен иметь возможность снятия данных через оптопорт при отсутствии внешнего питания |  | Р |  |  |
| 8.10 |  | Подсветка экрана дисплея |  | Дисплей счетчика должен иметь подсветку экрана. Должна быть предусмотрена возможность включения/отключения подсветки постоянно и по таймауту. Конфигурирование включения/отключения подсветки постоянно и по таймауту должно быть доступно локально и удаленно. |  | М |  |  |
| 9. |  | Резервное питание |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Аккумулятор |  | - Аккумулятор с гарантированным сроком службы в соответствии с межповерочным интервалом, но не менее 12 лет. - Аккумулятор должен быть заменяемым без вскрытия корпуса счетчика. |  | M |  |  |
| 10. |  | Память счетчика |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Энергонезависимая память |  | Наличие энергонезависимой памяти, обеспечивающее хранение основных параметров с меткой даты и времени. Глубина хранения информации не менее 60 дней при 30 минутном интервале в количестве 4 значений (параметров). |  | M |  |  |
| 11. |  | Реле отключения основной нагрузки |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Расположение реле |  | Реле отключения основной нагрузки должно находиться в корпусе счетчика |  | M |  |  |
| 11.2 |  | Максимальное коммутационное напряжение |  | Un 220 B ±20% |  | M |  |  |
| 11.3 |  | Максимальный коммутационный ток |  | Максимальный ток счетчика (Iмах) |  | M |  |  |
| 11.4 |  | Количество коммутаций без нагрузки |  | Не менее 100 000 переключений при номинальном напряжении |  | M |  |  |
| 11.5 |  | Количество коммутаций при максимальной нагрузке (в соответствии с Iмах) |  | Не менее 10 000 переключений при номинальном напряжении |  | M |  |  |
| 11.6 |  | Управление режимом работы реле |  | Должна быть предусмотрена возможность конфигурирования режима работы реле (Relay ControlMode) как локально, так и удаленно. Включение реле должно осуществляться по настройке согласно режиму работы реле: при нажатии кнопки или автоматически в зависимости от настроенного режима работы реле. Реле должно быть включено только после разрешающей команды из AMI системы или после устранения причины отключения реле в зависимости от настроенного режима работы реле. В случае фиксации наличия внешнего магнитного поля, электростатического разряда, превышающего значения, согласно IEC и ГОСТ, должно быть отключено реле и заблокирована его работа. Реле должно быть включено только после разрешающей команды из AMI системы. При отключении сетевого напряжения (питания) или иных сбоев, прибор учета должен передать в систему АМI последние данные об активной, реактивной энергии, данные о времени отключения и сигналы (алармы), фиксируемые счетчиком. |  | M |  |  |
| 11.7 |  | Управление реле |  | Включение реле должно осуществляться как локально, так и удаленно согласно режиму работы реле (Relay ControlMode). |  | М |  |  |
| 12. |  | Внутренние часы |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Точность хода |  | Допустимое отклонение не более 0.5 сек в сутки при нормальных условиях |  | M |  |  |
| 12.2 |  | Синхронизация часов |  | Синхронизация часов с системой AMI должна осуществляться по каналам дистанционной связи (GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA)), используемого в системе по протоколу DLMS/COSEM. Возможность удаленной корректировки времени и часового пояса в режиме ручного/автоматического ввода . |  | M |  |  |
| 13. |  | Внутренние функции счетчика |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Счетчик должен иметь функции регистрации и передачи в систему AMI следующих событий |  | -вскрытие кожуха счетчика (при разборном корпусе) вне зависимости от наличия сетевого напряжения; -превышение и провал по дифференциальному току; -вскрытие крышки клеммника счетчика вне зависимости от наличия сетевого напряжения; -отказ или некорректная работы часового механизма; -превышение и провал по напряжению; -попытка несанкционированного доступа к оптопорту, RS-485 порту, PLC, GPRS; -воздействие электростатического разряда; -аварийная или ненормальная перегрузка счетчика; -наличие магнитного поля (переменного, постоянного и электромагнитного), электростатического разряда, превышающих значений согласно IEC и ГОСТ. Передача сигнала в систему AMI и отключения/включения реле должна устанавливаться (конфигурироваться) как локально, так и удаленно. |  | М |  |  |
| 14. |  | Пломбирование |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Счетчик должен иметь следующие пломбы |  | В случае выигрыша и заключения контракта: - Количество номерных пломб должно соответствовать конструктивному исполнению корпуса счетчика (тип пломбы должен быть согласован с энергокомпанией; - Пломба Государственной поверки должна соответствовать действующему законодательству Кыргызской Республики. |  | M |  |  |
| 15. |  | Срок службы |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Средний срок службы |  | Не менее 20 лет |  | M |  |  |
| 16. |  | Гарантия |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  | Гарантийный срок |  | Не менее пяти лет на все оборудование |  | M |  |  |
| 16.2 |  | Сбор данных |  | Поставщик должен обеспечить 100% сбор данных по каналу связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) в течение одних суток, при обязательном наличии питающего напряжения на приборе учета |  | M |  |  |
| 16.3 |  | Дистанционное отключение/включение реле |  | Поставщик должен обеспечить 100% отключение/включение реле по каналам связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) в течение 30 мин |  | M |  |  |
| 17. |  | Локальный обмен данными |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  | Протокол обмена данными |  | DLMS/COSEM EC 62056-21 Открытые протоколы |  | M |  |  |
| 17.2 |  | Локальный интерфейс |  | Счетчик должен иметь стандартный оптический порт |  | M |  |  |
| 17.3 |  | Безопасность доступа по оптопорту, RS-485 |  | - Безопасность работы через оптопорт, RS-485 должна обеспечиваться паролями для следующих уровней доступа: - Только чтение; - Чтение и запись; - Чтение и запись только определенных параметров по настройке (конфигурирование по настройке). - С сохранением журналов всех операций (logs), для последующего контроля. |  | M |  |  |
| 18. |  | Дистанционный обмен данными |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 |  | Основной канал связи |  | GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA). Счетчик должен поддерживать работу с статическим и динамическим IP адресами. Счетчик должен поддерживать передачу данных двум системам: 1 – основная родная AMI система c функцией MDMS, |  | М |  |  |
|  |  |  |  | 2 – MDM система (ЦССОД КЭРЦ) для чтения с возможностью прямого опроса. |  | Р |  |  |
| 18.2 |  | Тип интерфейса для канала связи |  | Счетчик должен иметь один канал связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) |  | М |  |  |
| 18.3 |  | Требования к модему (модулю) |  | Для обеспечения основного канала связи поставщик должен укомплектовать модемом стандарта: GSM 2G (850, 900, 1800, 1900), UMTS 3G (850, 900, 1900, 2100). Модем и выход интерфейса должен располагаться в корпусе счетчика. |  | М |  |  |
| 19. |  | Минимальные требования к функциональности |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  | Функции защиты от несанкционированного доступа к счетчику и изменения схемы включения |  | Прибор учета должен иметь память для хранения глубиной не менее 600 записей: 1.Регистрация открытия крышки счетчика и клеммника, с записью в журнале событий; 2. Регистрация в классе точности потребленной электроэнергии при: - реверсивном подключении; - изменении направления токовых цепей; Прибор учета должен иметь устойчивость к воздействию внешних факторов определенных требованиями IEC и ГОСТ, при превышении значений определенных IEC и ГОСТ (воздействие внешними магнитными, электростатическим разрядом и др.), должен быть предусмотрен функционал (механизм) фиксации или определения наличия внешнего несанкционированного воздействия с целью влияния на работу прибора учета (с записью в журнале событий). |  | M |  |  |
| 19.2 |  | Сигналы (алармы), фиксируемые счетчиком |  | - Отказ работы часового механизма; - Низкое напряжение батареи питания; - Несанкционированное подключение к локальному оптическому порту; - Была изменена конфигурация; - Снята крышка клеммника счетчика; - Воздействие магнитного поля (переменного, постоянного, электромагнитного); - Воздействие электростатического разряда; - Присутствует дифференциальный ток в сети; - Снята крышка корпуса счетчика, для счетчика с разборным корпусом; - Перезапуск по watchdog - перезапуск программы; - Ошибка обновления программного обеспечения; - Ошибка коэффициента измерения - при калибровке счетчика используется; - Отсутствие напряжения фазы 1,2,3; - Ошибочное подключение фаз. Все алармы должны передаваться в систему AMI по запросу вне зависимости от канала связи. Если связь отсутствует, то счетчик должен передать все алармы при первой же возможности (появлении связи). |  | M |  |  |
| 19.3 |  | Логирование всех действий счетчика в памяти счетчика |  | Все действия |  | M |  |  |
| 19.4 |  | Мгновенные данные |  | Счетчик должен иметь возможность передавать все имеющиеся параметры по запросу в режиме ON-LINE |  | M |  |  |
| 19.5 |  | Интервальные данные |  | Счетчик должен иметь возможность сохранять данные с периодичностью 15 мин., 30 мин., сутки, месяц. Периодичность должна конфигурироваться как локально, так и удаленно. |  | M |  |  |
| 19.6 |  | Работа с предельными значениями (Thresholds) |  | В счетчике должна быть реализована работа с установленными предельными значениями следующих параметров: - превышение и провал по току; - превышение и провал по напряжению; - превышение и провал по cosφ; - превышение и провал по дифференциальному току. Превышение и провал предельного значения – счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки отключать реле и фиксировать это событие: - передавать в систему AMI; - передавать в систему AMI и отключить реле. При приведении в норму предельного значения – счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки: - передавать в систему AMI; - передавать в систему AMI и подключить реле. Предельное значение параметра, а также реакция счетчика на событие, должны устанавливаться (конфигурироваться) как локально, так и удаленно. Предельные значения должны работать параллельно и независимо с ограничением по лимиту. |  | M |  |  |
| 19.7 |  | Работа с лимитами (Limiters) |  | В счетчике должна быть реализована работа с установленными лимитами следующих параметров: - превышение потребления активной мощности; - превышение и провал по току по фазам. Превышение и провал предельного значения – счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки: - передавать в систему; - передавать в систему AMI и отключить реле. При приведении в норму предельного значения – счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки: - передавать в систему AMI; - передавать в систему AMI и подключить реле. Предельное значение параметра, а также реакция счетчика на событие, должны устанавливаться (конфигурироваться) как локально, так и удаленно. Ограничение по лимиту должно работать параллельно и независимо с предельными значениями. Должна быть обеспечена возможность ограничения по лимиту с различными предельными значениями по расписанию в течении суток (в часы максимума нагрузок, в дневное время, в ночное время итд.) с плавающим графиком в зависимости от месяца и сезона (с привязкой к TOU). Ограничение по лимиту должно работать по каждой фазе и в общем по трем фазам. |  | M |  |  |
| 19.8 |  | Функции при отключении сетевого напряжения (питания) прибора учета при использовании канала связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) |  | При отключении сетевого напряжения (питания) или иных сбоев, прибор учета должен передать в систему АМI последние данные об активной, реактивной энергии, данные о времени отключения и сигналы (алармы), фиксируемые счетчиком. |  | M |  |  |
| 19.9 |  | Конфигурация с помощью SMS при использовании канала связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) |  | Должна быть возможность настройки GPRS настроек для соединения по GPRS + HSPA каналу счетчика с AMI системой: IP адрес сервера Порт сервера APN сервера Онлайн режим (online mode), спящий режим (wake-up mode) Другие параметры GPRS поддерживаемые системой |  | M |  |  |
| 20. |  | Тарифы |  | Должна быть обеспечена работа не менее чем с 4 тарифами (TOU). Возможность посезонной конфигурации тарифов минимум 12 сезонов |  | M |  |  |
| 21. |  | Совместимость с программным обеспечением ЦССОД КЭРЦ |  | В случае выигрыша и заключения контракта Поставщик должен предоставить API и техническое описание протокола передачи данных для интеграции на межсистемном уровне с ЦССОД (Централизованная система сбора и обработки данных) Кыргызского Энергетического расчетного центра. |  | М |  |  |
| 22. |  | Функции предоплаты |  | Приборы учета должны поддерживать функцию предоплаты после внесения соответствующих изменений НПА: - кВтч (единый тариф) - Сом (мультитарифы, итд.) - Время (определенный период) Приборы учета должны прервать подачу электроэнергии при окончании кредита (кВтч, Сом, Время) и переподключить потребителя при пополнении кредита (кВтч, Сом, Время). Также должна быть возможность настройки (конфигурирования) отключения функции предоплаты как локально так и удаленно. |  | Р |  |  |

## ТИП C: Трехфазный счетчик для полукосвенного подключения (Основной канал связи PLC(G3)

| № п/п | Таблица технических требований |  | Требуемые данные |  | M - обязат. P –предпочт. |  | Данные заполняются участником |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
| 1. | Тип счетчика электроэнергии |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Тип C: Трехфазный счетчик полукосвенного подключения (через трансформаторы тока) |  | Основной канал связи PLC(G3) |  | M |  |  |
| 2. | Требования соответствия стандартам |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стандарты |  | Принятые на территории Кыргызской Республики: IEC, ГОСТ, EN IEC 61010-1 (ГОСТ 12.2.091) IEC 62052-11 (ГОСТ 31818.11) IEC 62053-22 (ГОСТ 31819.22) IEC 62053-24 (ГОСТ 31819.24) EN 50065-1 ГОСТ EN 50065-1 DLMS UA 1000 -1 DLMS UA 1000 -2 IEC 62056-61 IEC 62056-21 ITU-T G.9903 IEEE 802.15.4-2020 и последующие модификации вышеперечисленных стандартов |  | M |  |  |
| 2.2 | Сертификаты |  | Поставщик должен предоставить на тендер сертификат соответствия типа на счетчик от международной аккредитованной лаборатории, признанной на территории Кыргызской Республики и ЕАЭС. В случае выигрыша и заключения контракта Поставщик должен внести в реестр средств измерений Кыргызской Республики поставляемый тип счетчика до поставки. Производитель счетчиков должен иметь сертификат качества в соответствии с ISO 9001. Производитель счетчиков должен предоставить сертификаты от международной аккредитованной лаборатории на: -PLC(G3) -На испытания реле -На климатические испытания -На жизненный цикл работы прибора учета -На дисплей прибора учета -На аккумулятор |  | M |  |  |
| 2.3 | Тип С: |  | 5(10)А |  | M |  |  |
| 3. |  | Основные параметры |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Стартовый ток |  | 0,2% Ib | M |  |  |
| 3.2 |  | Номинальное напряжение Un |  | 3x220/380-240/416В | M |  |  |
| 3.3 |  | Расширенный диапазон рабочего фазного напряжения, при котором обеспечивается работа счетчика в классе точности. |  | -20%...+15% | M |  |  |
| 3.4 |  | Частота fn |  | 50Гц ±2% | M |  |  |
| 4. |  | Перегрузка по току |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | КЗ< 10мс |  | 20хIмах | M |  |  |
| 5. |  | Точность измерения |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Активная энергия |  | 0,5S | M |  |  |
| 5.2 |  | Реактивная энергия |  | 1,0 | M |  |  |
| 6. |  | Климатические условия |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Рабочая температура |  | -40°C … +70°C | M |  |  |
| 6.2 |  | Температура хранения |  | -40°C … +70°C | M |  |  |
| 7. |  | Требования к конструкции |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Прочность изоляции |  | 4 кВ (класс защиты II) | M |  |  |
| 7.2 |  | Герметичность |  | IP 54 | M |  |  |
| 7.3 |  | Монтаж счетчика |  | В нижней части основания 2 паза под крепежные винты и один паз под винт в верхней части. Расстояния между точками крепления счетчика должны соответствовать DIN 43857. | Р |  |  |
| 7.4 |  | Монтаж счетчика на DIN-рейку |  | Должна быть предусмотрена возможность установки счетчика на DIN-рейку | P |  |  |
| 7.5 |  | Способ подключения к сетевым кабелям |  | Винтовое, зажимно-винтовое соединение | M |  |  |
| 7.6 |  | Крышка счетчика и клеммник |  | Снятие крышки кожуха счетчика должно быть возможно только после снятия крышки клеммника. Материал клеммника должен быть из антикоррозийного металла, прочного, не окисляющегося при соприкосновении с алюминием и медью. | M |  |  |
| 7.7 |  | Шильдик |  | В случае выигрыша и заключения контракта, по требованию закупающей организации, должен содержать логотип энергокомпании. Штрих код должен включать данные по согласованию с энергокомпанией. Все надписи должны быть выполнены промышленным способом (офсетная печать, гравировка, лазерная гравировка и т.д.) без использования каких-либо наклеек. Материал исполнения: металл или пластик. | M |  |  |
| 8. |  | Отображение информации |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Тип экрана |  | ЖК (LCD) дисплей | M |  |  |
| 8.2 |  | Четкость изображения |  | в течение 20 лет | M |  |  |
| 8.3 |  | Отображение измеряемых значений |  | - Не менее 8 цифр. - На дисплее должен быть предусмотрен вывод показаний с количеством децимальных значений не менее 2. | M |  |  |
| 8.4 |  | Формат вывода данных на дисплей |  | Отображение информации о положении реле отключения нагрузки и причины его отключения/включения. На дисплее должна отображаться информация для распознавания причин отключения реле: - Дистанционное/удаленное отключение; - Превышение лимита по активной мощности, по току; - Остальные случаи; После устранения причин отключения на дисплее должна отображаться информация о готовности реле к подключению. Отображение вышеуказанной информации должно быть согласовано с заказчиком при заключении контракта. | M |  |  |
|  |  |  |  | - Окончание кредита/предоплаты (кВтч, Сом, Время) | Р |  |  |
| 8.5 |  | Возможность вывода на дисплей основных измеряемых параметров с удаленной и локальной конфигурацией |  | - Измерение активной энергии и мощности; - Измерение реактивной энергии и мощности; - Измерение текущих значений тока и напряжение по фазам. | M |  |  |
| 8.6 |  | Возможность вывода на дисплей всех измеряемых параметров с удаленной и локальной конфигурацией |  | Всевозможные иные параметры | M |  |  |
| 8.7 |  | Единицы измерения |  | Данные о потребленной энергии должны выдаваться в kWh для активной энергии и kVArh для реактивной энергии | M |  |  |
| 8.8 |  | Кодирование значений |  | Выводимые значения должны сопровождаться соответствующим OBIS кодом на экране | M |  |  |
| 8.9 |  | Отображение показаний при отсутствии питания (сетевого напряжения) |  | Счетчик должен иметь возможность снятия показаний при отсутствии внешнего питания | М |  |  |
| 8.9.1. |  | Съем данных при отсутствии питания (сетевого напряжения) |  | Счетчик должен иметь возможность снятия данных через оптопорт при отсутствии внешнего питания | Р |  |  |
| 8.10 |  | Подсветка экрана дисплея |  | Дисплей счетчика должен иметь подсветку экрана. Должна быть предусмотрена возможность включения/отключения подсветки постоянно и по таймауту. Конфигурирование включения/отключения подсветки постоянно и по таймауту должно быть доступно локально и удаленно. | М |  |  |
| 9. |  | Резервное питание |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Аккумулятор |  | - Аккумулятор с гарантированным сроком службы в соответствии с межповерочным интервалом, но не менее 12 лет. - Аккумулятор должен быть заменяемым без вскрытия корпуса счетчика. | M |  |  |
| 10. |  | Память счетчика |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Энергонезависимая память |  | Наличие энергонезависимой памяти, обеспечивающее хранение основных параметров с меткой даты и времени. Глубина хранения информации не менее 60 дней при 30 минутном интервале в количестве 4 значений (параметров). | M |  |  |
| 11. |  | Реле отключения основной нагрузки |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Расположение реле |  | Внутреннее реле для управления внешним коммутационным аппаратом (автоматическим выключателем) основной нагрузки (отключение, фиксация в отключенном положении, включение) | M |  |  |
| 11.2 |  | Максимальное коммутационное напряжение |  | Un 220 B ±20% | M |  |  |
| 11.3 |  | Коммутационный ток реле |  | 5А при номинальном напряжении | M |  |  |
| 11.4 |  | Количество коммутаций без нагрузки |  | Не менее 10 000 переключений при номинальном напряжении | M |  |  |
| 11.5 |  | Управление режимом работы реле |  | Должна быть предусмотрена возможность конфигурирования режима работы реле (Relay ControlMode) как локально, так и удаленно. Включение реле должно осуществляться по настройке согласно режиму работы реле: при нажатии кнопки или автоматически в зависимости от настроенного режима работы реле. Реле должно быть включено только после разрешающей команды из AMI системы или после устранения причины отключения реле в зависимости от настроенного режима работы реле. В случае фиксации наличия внешнего магнитного поля, электростатического разряда, превышающего значения, согласно IEC и ГОСТ, должно быть отключено реле и заблокирована его работа. Реле должно быть включено только после разрешающей команды из AMI системы. | M |  |  |
| 11.6 |  | Управление реле |  | Включение реле должно осуществляться как локально, так и удаленно согласно режиму работы реле (Relay ControlMode). | М |  |  |
| 12 |  | Внутренние часы |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Точность хода |  | Допустимое отклонение не более 0.5 сек в сутки при нормальных условиях | M |  |  |
| 12.2 |  | Синхронизация часов |  | Синхронизация часов с системой AMI должна осуществляться по каналам дистанционной связи (PLC(G3)), используемым в системе по протоколу DLMS/COSEM. Возможность удаленной корректировки времени и часового пояса в режиме ручного/автоматического ввода . | M |  |  |
| 13. |  | Внутренние функции счетчика |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | Счетчик должен иметь функции регистрации и передачи в систему AMI следующих событий |  | -вскрытие кожуха счетчика (при разборном корпусе) вне зависимости от наличия сетевого напряжения; -превышение и провал по дифференциальному току; -вскрытие крышки клеммника счетчика вне зависимости от наличия сетевого напряжения; -отказ или некорректная работы часового механизма; -превышение и провал по напряжению; -попытка несанкционированного доступа к оптопорту, RS-485 порту, PLC, GPRS; -воздействие электростатического разряда; -аварийная или ненормальная перегрузка счетчика; -наличие магнитного поля (переменного, постоянного и электромагнитного), электростатического разряда, превышающих значений согласно IEC и ГОСТ. Передача сигнала в систему AMI и отключения/включения реле должна устанавливаться (конфигурироваться) как локально, так и удаленно. | М |  |  |
| 14. |  | Пломбирование |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Счетчик должен иметь следующие пломбы |  | В случае выигрыша и заключения контракта: - Количество номерных пломб должно соответствовать конструктивному исполнению корпуса счетчика (тип пломбы должен быть согласован с энергокомпанией); - Пломба Государственной поверки должна соответствовать действующему законодательству Кыргызской Республики. | M |  |  |
| 15. |  | Срок службы |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Средний срок службы |  | Не менее 20 лет | M |  |  |
| 16. |  | Гарантия |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  | Гарантийный срок |  | Не менее пяти лет на все оборудование | M |  |  |
| 16.2 |  | Сбор данных |  | Поставщик должен обеспечить 98% успешно обработанных запросов по сбору данных по каналу связи PLC(G3) в течение месяца и 100% данных в течение 3 суток. | M |  |  |
| 16.3 |  | Дистанционное отключение/включение реле |  | Поставщик должен обеспечить 100% отключение/включение реле по каналам связи PLC(G3) в течение 30 мин. | M |  |  |
| 17. |  | Локальный обмен данными |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  | Протокол обмена данными |  | DLMS/COSEM IEC 62056-21 PLC(G3) |  |  |  |
| 17.2 |  | Локальный интерфейс |  | Счетчик должен иметь стандартный оптический порт, RS-485 интерфейс. | M |  |  |
| 17.3 |  | Безопасность доступа по оптопорту, RS-485 |  | - Безопасность работы через оптопорт, RS-485 должна обеспечиваться паролями для следующих уровней доступа: - Только чтение; - Чтение и запись; - Чтение и запись только определенных параметров по настройке (конфигурирование по настройке); - С сохранением журналов всех операций (logs), для последующего контроля. | M |  |  |
| 18. |  | Дистанционный обмен данными |  |  |  |  |  |
| 18.1 |  | Каналы связи |  | Счетчик должен обеспечивать передачу данных по основному каналу связи PLC(G3). | M |  |  |
| 18.2 |  | Основной канал связи |  | PLC(G3) | M |  |  |
| 18.2.1 |  | Тип интерфейса для канала связи |  | Счетчик должен иметь один из стандартных интерфейсов связи с открытым и стандартным протоколом обмена данных для подключения модемов (модулей), обеспечивающие канал связи PLC(G3) | M |  |  |
| 18.2.2 |  | Требования к модему (модулю) |  | Для обеспечения основного канала связи поставщик должен укомплектовать модемом стандарта PLC(G3). Модем и выход интерфейса должен располагаться в корпусе счетчика. | M |  |  |
| 19. |  | Минимальные требования к функциональности |  |  |  |  |  |
| 19.1 |  | Функции защиты от несанкционированного доступа к счетчику и изменения схемы включения |  | Прибор учета должен иметь память для хранения глубиной не менее 600 записей: - Регистрация открытия крышки счетчика и клеммника, с записью в журнале событий; - Регистрация в классе точности потребленной электроэнергии при: - реверсивном подключении; - изменении направления токовых цепей; Прибор учета должен иметь устойчивость к воздействию внешних факторов определенных требованиями IEC и ГОСТ, при превышении значений определенных IEC и ГОСТ (воздействие внешними магнитными, электростатическим разрядом и др.), должен быть предусмотрен функционал (механизм) фиксации или определения наличия внешнего несанкционированного воздействия с целью влияния на работу прибора учета (с записью в журнале событий). | M |  |  |
| 19.2 |  | Сигналы (алармы), фиксируемые счетчиком |  | - Отказ работы часового механизма; - Низкое напряжение батареи питания; - Несанкционированное подключение к локальному оптическому порту; - Была изменена конфигурация; - Снята крышка клеммника счетчика; - Воздействие магнитного поля (переменного, постоянного, электромагнитного); - Воздействие электростатического разряда; - Снята крышка корпуса счетчика, для счетчика с разборным корпусом; - Перезапуск по watchdog - перезапуск программы; - Ошибка обновления программного обеспечения; - Ошибка коэффициента измерения - при калибровке счетчика используется; - Отсутствие напряжения фазы 1,2,3; - Ошибочное подключение фаз. Все алармы должны передаваться в систему AMI по запросу вне зависимости от канала связи. Если связь отсутствует, то счетчик должен передать все алармы при первой же возможности (появлении связи). | M |  |  |
| 19.3 |  | Логирование всех действий счетчика в памяти счетчика |  | Все действия | M |  |  |
| 19.4 |  | Мгновенные данные |  | Счетчик должен иметь возможность передавать все имеющиеся параметры по запросу в режиме ON-LINE | M |  |  |
| 19.5 |  | Интервальные данные |  | Счетчик должен иметь возможность сохранять данные с периодичностью 15 мин., 30 мин., 60 мин., сутки, месяц. Периодичность должна конфигурироваться как локально, так и удаленно. | M |  |  |
| 19.6 |  | Работа с предельными значениями (Thresholds) |  | В счетчике должна быть реализована работа с установленными предельными значениями следующих параметров: - превышение и провал по току; - превышение и провал по напряжению; - превышение и провал по cosφ; - превышение и провал по дифференциальному току. Превышение и провал предельного значения – счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки отключать реле и фиксировать это событие: - передавать в систему AMI; - передавать в систему AMI и отключить реле. При приведении в норму предельного значения – счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки: - передавать в систему AMI; - передавать в систему AMI и подключить реле. Предельное значение параметра, а также реакция счетчика на событие, должны устанавливаться (конфигурироваться) как локально, так и удаленно. Предельные значения должны работать параллельно и независимо с ограничением по лимиту. | M |  |  |
| 19.7 |  | Работа с лимитами (Limiters) |  | В счетчике должна быть реализована работа с установленными лимитами следующих параметров: - превышение потребления активной мощности; - превышение и провал по току по фазам. Превышение и провал предельного значения – счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки: - передавать в систему; - передавать в систему AMI и отключить реле. При приведении в норму предельного значения – счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки: - передавать в систему AMI; - передавать в систему AMI и подключить реле. Предельное значение параметра, а также реакция счетчика на событие, должны устанавливаться (конфигурироваться) как локально, так и удаленно. Ограничение по лимиту должно работать параллельно и независимо с предельными значениями. Должна быть обеспечена возможность ограничения по лимиту с различными предельными значениями по расписанию в течении суток (в часы максимума нагрузок, в дневное время, в ночное время итд.) с плавающим графиком в зависимости от месяца и сезона (с привязкой к TOU). Ограничение по лимиту должно работать по каждой фазе и в общем по трем фазам. | М |  |  |
| 20. |  | Тарифы |  | Должна быть обеспечена работа не менее чем с 4 тарифами (TOU). Возможность посезонной конфигурации тарифов минимум 12 сезонов | M |  |  |
| 21. |  | Совместимость с программным обеспечением ЦССОД КЭРЦ |  | В случае выигрыша и заключения контракта Поставщик должен предоставить API и техническое описание протокола передачи данных для интеграции на межсистемном уровне с ЦССОД (Централизованная система сбора и обработки данных) Кыргызского Энергетического расчетного центра. | М |  |  |
| 22. |  | Функции предоплаты |  | Приборы учета должны поддерживать функцию предоплаты после внесения соответствующих изменений НПА: - кВтч (единый тариф) - Сом (мультитарифы, итд.) - Время (определенный период) Приборы учета должны прервать подачу электроэнергии при окончании кредита (кВтч, Сом, Время) и переподключить потребителя при пополнении кредита (кВтч, Сом, Время). Также должна быть возможность настройки (конфигурирования) отключения функции предоплаты как локально так и удаленно. | Р |  |  |

## ТИП C: Трехфазный счетчик для полукосвенного подключения

## (Основной канал связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA))

| № п/п | Таблица технических требований | Требуемые данные | M - обязат. P –предпочт. | Данные заполняются участником |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Тип счетчика электроэнергии |  |  |  |  |
| 1.1 | Тип С: Трехфазный счетчик полукосвенного подключения (через трансформаторы тока) | GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA), с учетом смен поколений технологий мобильной связи | M |  |  |
| 2. | Требования соответствия стандартам |  |  |  |  |
| 2.1 | Стандарты | Принятые на территории Кыргызской Республики: IEC, ГОСТ, EN IEC 61010-1 (ГОСТ 12.2.091) IEC 62052-11 (ГОСТ 31818.11) IЕС 62053-22(ГОСТ 31819.22) IEC 62053-24(ГОСТ 31819.24) DLMS UA 1000 -1 DLMS UA 1000 -2 IEC 62056-61 IEC 62056-21 и последующие модификации вышеперечисленных стандартов | M |  |  |
| 2.2 | Сертификаты | Поставщик должен предоставить на тендер сертификат соответствия типа на счетчик от международной аккредитованной лаборатории, признанной на территории Кыргызской Республики и ЕАЭС. В случае выигрыша и заключения контракта Поставщик должен внести в реестр средств измерений Кыргызской Республики поставляемый тип счетчика до поставки. Производитель счетчиков должен иметь сертификат качества в соответствии с ISO 9001. Производитель счетчиков должен предоставить сертификаты от международной аккредитованной лаборатории на: -На испытания реле -На климатические испытания -На жизненный цикл работы прибора учета -На дисплей прибора учета -На аккумулятор | M |  |  |
| 2.3 | Тип С: | 5(10)А | M |  |  |
| 3. | Основные параметры |  |  |  |  |
| 3.1 | Стартовый ток | 0,2% Ib | M |  |  |
| 3.2 | Номинальное напряжение Un | 3x220/380-240/416В | M |  |  |
| 3.3 | Расширенный диапазон рабочего фазного напряжения, при котором обеспечивается работа счетчика в классе точности. | -20%...+15% | M |  |  |
| 3.4 | Частота fn | 50Гц ±2% | M |  |  |
| 4. | Перегрузка по току |  |  |  |  |
| 4.1 | КЗ< 10мс | 20хIмах | M |  |  |
| 5. | Точность измерения |  |  |  |  |
| 5.1 | Активная энергия | 0,5S | M |  |  |
| 5.2 | Реактивная энергия | 1,0 | M |  |  |
| 6. | Климатические условия |  |  |  |  |
| 6.1 | Рабочая температура | -40°C … +70°C | M |  |  |
| 6.2 | Температура хранения | -40°C … +70°C | M |  |  |
| 7. | Требования к конструкции |  |  |  |  |
| 7.1 | Прочность изоляции | 4 кВ (класс защиты II) | M |  |  |
| 7.2 | Герметичность | IP 54 | M |  |  |
| 7.3 | Монтаж счетчика | В нижней части основания 2 паза под крепежные винты и один паз под винт в верхней части. Расстояния между точками крепления счетчика должны соответствовать DIN 43857 | Р |  |  |
| 7.4 | Монтаж счетчика на DIN-рейку | Должна быть предусмотрена возможность установки счетчика на DIN-рейку | P |  |  |
| 7.5 | Способ подключения к сетевым кабелям | Винтовое, зажимно-винтовое соединение | M |  |  |
| 7.6 | Крышка счетчика и клеммник | Снятие крышки кожуха счетчика должно быть возможно только после снятия крышки клеммника. Материал клеммника должен быть из антикоррозийного металла, прочного, не окисляющегося при соприкосновении с алюминием и медью. | M |  |  |
| 7.7 | Шильдик | В случае выигрыша и заключения контракта, по требованию закупающей организации, должен содержать логотип энергокомпании. Штрих код должен включать данные по согласованию с энергокомпанией. Все надписи должны быть выполнены промышленным способом (офсетная печать, гравировка, лазерная гравировка и т.д.) без использования каких-либо наклеек. Материал исполнения: металл или пластик. | M |  |  |
| 8. | Отображение информации |  |  |  |  |
| 8.1 | Тип экрана | ЖК (LCD) дисплей | M |  |  |
| 8.2 | Четкость изображения | в течение 20 лет | M |  |  |
| 8.3 | Отображение измеряемых значений | - Не менее 8 цифр. - На дисплее должен быть предусмотрен вывод показаний с количеством децимальных значений не менее 2. | M |  |  |
| 8.4 | Формат вывода данных на дисплей | Отображение информации о положении реле отключения нагрузки и причины его отключения/включения. На дисплее должна отображаться информация для распознавания причин отключения реле: - Дистанционное/удаленное отключение; - Окончание кредита/предоплаты (кВтч, Сом, Время) - Превышение лимита по активной мощности, по току; - Остальные случаи; После устранения причин отключения на дисплее должна отображаться информация о готовности реле к подключению. Отображение вышеуказанной информации должно быть согласовано с заказчиком при заключении контракта. | M |  |  |
| 8.5 | Возможность вывода на дисплей основных измеряемых параметров с удаленной и локальной конфигурацией | - Измерение активной энергии и мощности; - Измерение реактивной энергии и мощности; - Измерение текущих значений тока и напряжение по фазам. | M |  |  |
| 8.6 | Возможность вывода на дисплей всех измеряемых параметров с удаленной и локальной конфигурацией | Всевозможные иные параметры | M |  |  |
| 8.7 | Единицы измерения | Данные о потребленной энергии должны выдаваться в kWh для активной энергии и kVArh для реактивной энергии | M |  |  |
| 8.8 | Кодирование значений | Выводимые значения должны сопровождаться соответствующим OBIS кодом на экране | M |  |  |
| 8.9 | Подсветка экрана дисплея | Дисплей счетчика должен иметь подсветку экрана. Должна быть предусмотрена возможность включения/отключения подсветки постоянно и по таймауту. Конфигурирование включения/отключения подсветки постоянно и по таймауту должно быть доступно локально и удаленно. | М |  |  |
| 8.10 | Отображение показаний при отсутствии питания (сетевого напряжения) | Счетчик должен иметь возможность снятия показаний при отсутствии внешнего питания | М |  |  |
| 8.10.1. | Съем данных при отсутствии питания (сетевого напряжения) | Счетчик должен иметь возможность снятия данных через оптопорт при отсутствии внешнего питания | Р |  |  |
| 9. | Резервное питание |  |  |  |  |
| 9.1 | Аккумулятор | - Аккумулятор с гарантированным сроком службы в соответствии с межповерочным интервалом, но не менее 12 лет. - Аккумулятор должен быть заменяемым без вскрытия корпуса счетчика. | M |  |  |
| 10. | Память счетчика |  |  |  |  |
| 10.1 | Энергонезависимая память | Наличие энергонезависимой памяти, обеспечивающее хранение основных параметров с меткой даты и времени. Глубина хранения информации не менее 60 дней при 30 минутном интервале в количестве 4 значений. | M |  |  |
| 11. | Реле отключения основной нагрузки |  |  |  |  |
| 11.1 | Расположение реле | Внутреннее реле для управления внешним коммутационным аппаратом (автоматическим выключателем) основной нагрузки (отключение, фиксация в отключенном положении, включение) | M |  |  |
| 11.2 | Максимальное коммутационное напряжение | Un 220 B ±20% | M |  |  |
| 11.3 | Коммутационный ток реле | 5А при номинальном напряжении | M |  |  |
| 11.4 | Количество коммутаций без нагрузки | Не менее 10 000 переключений при номинальном напряжении | M |  |  |
| 11.5 | Управление режимом работы реле | Должна быть предусмотрена возможность конфигурирования режима работы реле (Relay ControlMode) как локально, так и удаленно. Включение реле должно осуществляться по настройке согласно режиму работы реле: при нажатии кнопки или автоматически в зависимости от настроенного режима работы реле. Реле должно быть включено только после разрешающей команды из AMI системы или после устранения причины отключения реле в зависимости от настроенного режима работы реле. В случае фиксации наличия внешнего магнитного поля, электростатического разряда, превышающего значения, согласно IEC и ГОСТ, должно быть отключено реле и заблокирована его работа. Реле должно быть включено только после разрешающей команды из AMI системы. При отключении сетевого напряжения (питания) или иных сбоев, прибор учета должен передать в систему АМI последние данные об активной, реактивной энергии, данные о времени отключения и сигналы (алармы), фиксируемые счетчиком. | M |  |  |
| 11.6 | Управление реле | Включение реле должно осуществляться как локально, так и удаленно согласно режиму работы реле (Relay ControlMode). | М |  |  |
| 12. | Внутренние часы |  |  |  |  |
| 12.1 | Точность хода | Допустимое отклонение не более 0.5 сек в сутки при нормальных условиях | M |  |  |
| 12.2 | Синхронизация часов | Синхронизация часов с системой AMI должна осуществляться по каналам дистанционной связи (GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA)), используемого в системе по протоколу DLMS/COSEM. Возможность удаленной корректировки времени и часового пояса в режиме ручного/автоматического ввода . | M |  |  |
| 13. | Внутренние функции счетчика |  |  |  |  |
| 13.1 | Счетчик должен иметь функции регистрации и передачи в систему AMI следующих событий | -вскрытие кожуха счетчика (при разборном корпусе) вне зависимости от наличия сетевого напряжения; -превышение и провал по дифференциальному току; -вскрытие крышки клеммника счетчика вне зависимости от наличия сетевого напряжения; -отказ или некорректная работы часового механизма; -превышение и провал по напряжению; -попытка несанкционированного доступа к оптопорту, RS-485 порту, PLC, GPRS; -воздействие электростатического разряда; -аварийная или ненормальная перегрузка счетчика; -наличие магнитного поля (переменного, постоянного и электромагнитного), электростатического разряда, превышающих значений согласно IEC и ГОСТ. Передача сигнала в систему AMI и отключения/включения реле должна устанавливаться (конфигурироваться) как локально, так и удаленно. | М |  |  |
| 14. | Пломбирование |  |  |  |  |
| 14.1 | Счетчик должен иметь следующие пломбы | В случае выигрыша и заключения контракта: - Количество номерных пломб должно соответствовать конструктивному исполнению корпуса счетчика (тип пломбы должен быть согласован с энергокомпанией); - Пломба Государственной поверки должна соответствовать действующему законодательству Кыргызской Республики. | M |  |  |
| 15. | Срок службы |  |  |  |  |
| 15.1 | Средний срок службы | Не менее 20 лет | M |  |  |
| 16. | Гарантия |  |  |  |  |
| 16.1 | Гарантийный срок | Не менее пяти лет на все оборудование | M |  |  |
| 16.2 | Сбор данных | Поставщик должен обеспечить 100% сбор данных по каналу связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) в течение одних суток при обязательном наличии питающего напряжения на приборе учета. | M |  |  |
| 16.3 | Дистанционное отключение/включение реле | Поставщик должен обеспечить 100% отключение/включение реле по каналам связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) в течение 30 минут. | M |  |  |
| 17. | Локальный обмен данными |  |  |  |  |
| 17.1 | Протокол обмена данными | DLMS/COSEM IEC 62056-21 Открытые протоколы | M |  |  |
| 17.2 | Локальный интерфейс | Счетчик должен иметь стандартный оптический порт | M |  |  |
| 17.3 | Безопасность доступа по оптопорту, RS-485 | - Безопасность работы через оптопорт, RS-485 должна обеспечиваться паролями для следующих уровней доступа: - Только чтение; - Чтение и запись; - Чтение и запись только определенных параметров по настройке (конфигурирование по настройке); - С сохранением журналов всех операций (logs), для последующего контроля. | M |  |  |
| 18. | Дистанционный обмен данными |  |  |  |  |
| 18.1 | Каналы связи | Счетчик должен обеспечивать передачу данных по основному каналу связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA). Счетчик должен поддерживать передачу данных двум системам: 1 – основная родная AMI система c функцией MDMS, 2 – MDM система (ЦССОД КЭРЦ) для чтения с возможностью прямого опроса. Счетчик должен поддерживать работу с статическим и динамическим IP адресами. | M |  |  |
| 18.2 | Основной канал связи | Для обеспечения основного канала связи поставщик должен укомплектовать модемом стандарта: GSM 2G (850, 900, 1800, 1900), UMTS 3G (850, 900, 1900, 2100). Модем и выход интерфейса должен располагаться в корпусе счетчика. | M |  |  |
| 18.2.1 | Требования к модему (модулю) | Для обеспечения основного канала связи поставщик должен укомплектовать модемом стандарта GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA). Модем и выход интерфейса должен располагаться в корпусе счетчика. Должна быть обеспечена защита от несанкционированного доступа к модулю (модему) и интерфейсу. | M |  |  |
| 19. | Минимальные требования к функциональности |  |  |  |  |
| 19.1 | Функции защиты от несанкционированного доступа к счетчику и изменения схемы включения | Прибор учета должен иметь память для хранения глубиной не менее 600 записей: - Регистрация открытия крышки счетчика и клеммника, с записью в журнале событий; - Регистрация в классе точности потребленной электроэнергии при: - реверсивном подключении; - изменении направления токовых цепей; Прибор учета должен иметь устойчивость к воздействию внешних факторов определенных требованиями IEC и ГОСТ, при превышении значений определенных IEC и ГОСТ (воздействие внешними магнитными, электростатическим разрядом и др.), должен быть предусмотрен функционал (механизм) фиксации или определения наличия внешнего несанкционированного воздействия с целью влияния на работу прибора учета (с записью в журнале событий). | M |  |  |
| 19.2 | Сигналы (алармы), фиксируемые счетчиком | - Отказ работы часового механизма; - Низкое напряжение батареи питания; - Несанкционированное подключение к локальному оптическому порту; - Была изменена конфигурация; - Снята крышка клеммника счетчика; - Воздействие магнитного поля (переменного, постоянного, электромагнитного); - Воздействие электростатического разряда; - Снята крышка корпуса счетчика, для счетчика с разборным корпусом; - Перезапуск по watchdog - перезапуск программы; - Ошибка обновления программного обеспечения; - Ошибка коэффициента измерения - при калибровке счетчика используется; - Отсутствие напряжения фазы 1,2,3; - Ошибочное подключение фаз. Все алармы должны передаваться в систему AMI по запросу вне зависимости от канала связи. Если связь отсутствует, то счетчик должен передать все алармы при первой же возможности (появлении связи). | M |  |  |
| 19.3 | Логирование всех действий счетчика в памяти счетчика | Все действия | M |  |  |
| 19.4 | Мгновенные данные | Счетчик должен иметь возможность передавать все имеющиеся параметры по запросу в режиме ON-LINE | M |  |  |
| 19.5 | Интервальные данные | Счетчик должен иметь возможность сохранять данные с периодичностью 15 мин, 30 мин.,60 мин, сутки, месяц. Периодичность должна конфигурироваться как локально, так и удаленно. | M |  |  |
| 19.6 | Работа с предельными значениями (Thresholds) | В счетчике должна быть реализована работа с установленными предельными значениями следующих параметров: - превышение и провал по току; - превышение и провал по напряжению; - превышение и провал по cosφ; - превышение и провал по дифференциальному току. Превышение и провал предельного значения – счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки отключать реле и фиксировать это событие: - передавать в систему AMI; - передавать в систему AMI и отключить реле. При приведении в норму предельного значения – счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки: - передавать в систему AMI; - передавать в систему AMI и подключить реле. Предельное значение параметра, а также реакция счетчика на событие, должны устанавливаться (конфигурироваться) как локально, так и удаленно. Предельные значения должны работать параллельно и независимо с ограничением по лимиту. | M |  |  |
| 19.7 | Работа с лимитами (Limiters) | В счетчике должна быть реализована работа с установленными лимитами следующих параметров: - превышение потребления активной мощности; - превышение и провал по току по фазам. Превышение и провал предельного значения – счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки: - передавать в систему; - передавать в систему AMI и отключить реле. При приведении в норму предельного значения – счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки: - передавать в систему AMI; - передавать в систему AMI и подключить реле. Предельное значение параметра, а также реакция счетчика на событие, должны устанавливаться (конфигурироваться) как локально, так и удаленно. Ограничение по лимиту должно работать параллельно и независимо с предельными значениями. Должна быть обеспечена возможность ограничения по лимиту с различными предельными значениями по расписанию в течении суток (в часы максимума нагрузок, в дневное время, в ночное время итд.) с плавающим графиком в зависимости от месяца и сезона (с привязкой к TOU). Ограничение по лимиту должно работать по каждой фазе и в общем по трем фазам. | М |  |  |
| 19.8 | Функции при отключении сетевого напряжения (питания) прибора учета при использовании канала связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) | При отключении сетевого напряжения (питания) или иных сбоев, прибор учета должен передать в систему АМI последние данные об активной, реактивной энергии, данные о времени отключения и сигналы (алармы), фиксируемые счетчиком. | M |  |  |
| 19.9 | Конфигурация с помощью SMS при использовании канала связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) | Должна быть возможность настройки GPRS настроек для соединения по GPRS + HSPA каналу счетчика с AMI системой: IP адрес сервера Порт сервера APN сервера Онлайн режим (online mode), спящий режим (wake-up mode) Другие параметры GPRS поддерживаемые системой | M |  |  |
| 20. | Тарифы | Должна быть обеспечена работа не менее чем с 4 тарифами (TOU). Возможность посезонной конфигурации тарифов минимум 12 сезонов | M |  |  |
| 21. | Совместимость с программным обеспечением ЦССОД КЭРЦ | В случае выигрыша и заключения контракта Поставщик должен предоставить API и техническое описание протокола передачи данных для интеграции на межсистемном уровне с ЦССОД (Централизованная система сбора и обработки данных) Кыргызского Энергетического расчетного центра. | М |  |  |
| 22. | Функции предоплаты | Приборы учета должны поддерживать функцию предоплаты после внесения соответствующих изменений НПА: - кВтч (единый тариф) - Сом (мультитарифы, итд.) - Время (определенный период) Приборы учета должны прервать подачу электроэнергии при окончании кредита (кВтч, Сом, Время) и переподключить потребителя при пополнении кредита (кВтч, Сом, Время). Также должна быть возможность настройки (конфигурирования) отключения функции предоплаты как локально так и удаленно. | Р |  |  |

## 2.7. ТИП D: Трехфазный счетчик для косвенного подключения 100 В,5(10)А (Основной канал связи RS-485)

| № п/п | Таблица технических требований | Требуемые данные | M– обязат. P –предпочт. |  | Данные заполняются участником |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Тип счетчика электроэнергии |  |  |  |  |
| 1.1 | Тип D: Трехфазный счетчик косвенного подключения с тремя измерительными элементами (через трансформаторы тока и трансформаторы напряжения) | Основной канал связи RS-485 | M |  |  |
| 2. | Требования соответствия стандартам |  |  |  |  |
| 2.1 | Стандарты | Принятые на территории Кыргызской Республики: IEC, ГОСТ, EN IEC 61010-1 (ГОСТ 12.2.091) IEC 62052-11 (ГОСТ 31818.11) IЕС 62053-22(ГОСТ 31819.22) IEC 62053-24(ГОСТ 31819.24) DLMS UA 1000 -1 DLMS UA 1000 -2 IEC 62056-61 IEC 62056-21 и последующие модификации вышеперечисленных стандартов | M |  |  |
| 2.2 | Сертификаты | Поставщик должен предоставить на тендер сертификат соответствия типа на счетчик от международной аккредитованной лаборатории, признанной на территории Кыргызской Республики и ЕАЭС. В случае выигрыша и заключения контракта Поставщик должен внести в реестр средств измерений Кыргызской Республики поставляемый тип счетчика до поставки. Производитель счетчиков должен иметь сертификат качества в соответствии с ISO 9001. Производитель счетчиков должен предоставить сертификаты от международной аккредитованной лаборатории на: -На испытания реле -На климатические испытания -На жизненный цикл работы прибора учета -На дисплей прибора учета -На аккумулятор | M |  |  |
| 2.3 | Тип D: | 5(10)А | M |  |  |
| 3. | Основные параметры |  |  |  |  |
| 3.1 | Стартовый ток | 0,001 x Inom |  | M |  |
| 3.2 | Номинальное напряжение Un | 3x57.7/100В |  | M |  |
| 3.3 | Расширенный диапазон рабочего фазного напряжения, при котором обеспечивается работа счетчика в классе точности. | -20%...+15% |  | M |  |
| 3.4 | Частота fn | 50Гц ±2% |  | M |  |
| 4. | Перегрузка по току |  |  |  |  |
| 4.1 | КЗ<10мс | 20хIмах |  | M |  |
| 5. | Точность измерения |  |  |  |  |
| 5.1 | Активная энергия | 0,2S |  | M |  |
| 5.2 | Реактивная энергия | 0,5 |  | M |  |
| 6. | Климатические условия |  |  |  |  |
| 6.1 | Рабочая температура | -40°C … +70°C |  | M |  |
| 6.2 | Температура хранения | -40°C … +70°C |  | M |  |
| 7. | Требования к конструкции |  |  |  |  |
| 7.1 | Прочность изоляции | 4 кВ (класс защиты II) |  | M |  |
| 7.2 | Герметичность | IP 54 |  | M |  |
| 7.3 | Способ подключения к сетевым кабелям | Винтовое, зажимно-винтовое соединение |  | M |  |
| 7.4 | Крышка счетчика и клеммник | Снятие крышки кожуха счетчика должно быть возможно только после снятия крышки клеммника. Материал клеммника должен быть из антикоррозийного металла, прочного, не окисляющегося при соприкосновении с алюминием и медью. |  | M |  |
| 7.5 | Шильдик | В случае выигрыша и заключения контракта, по требованию закупающей организации, должен содержать логотип энергокомпании. Штрих код должен включать данные по согласованию с энергокомпанией. Все надписи должны быть выполнены промышленным способом (офсетная печать, гравировка, лазерная гравировка и т.д.) без использования каких-либо наклеек. Материал исполнения: металл или пластик. |  | M |  |
| 8. | Отображение информации |  |  |  |  |
| 8.1 | Тип экрана | ЖК (LCD) дисплей, либо иной другой |  | M |  |
| 8.2 | Четкость изображения | в течение 20 лет |  | M |  |
| 8.3 | Отображение измеряемых значений | - Не менее 8 цифр. - На дисплее должен быть предусмотрен вывод показаний с количеством децимальных значений не менее 3. |  | M |  |
| 8.4 | Формат вывода данных на дисплей | По требованию компании, отображение информации о положении реле отключения нагрузки |  | M |  |
| 8.5 | Возможность вывода на дисплей основных измеряемых параметров с удаленной и локальной конфигурацией | - Измерение активной энергии прямого и обратного направления и мощности; - Измерение реактивной энергии прямого и обратного направления и мощности; - Измерение текущих значений тока и напряжение по фазам. |  | M |  |
| 8.6 | Возможность вывода на дисплей всех измеряемых параметров с удаленной и локальной конфигурацией | Всевозможные иные параметры |  | M |  |
| 8.7 | Единицы измерения | Данные о потребленной энергии должны выдаваться в kWh для активной энергии и kVArh для реактивной энергии. |  | M |  |
| 8.8 | Кодирование значений | Выводимые значения должны сопровождаться соответствующим OBIS кодом на экране |  | M |  |
| 8.9 | Подсветка экрана дисплея | Дисплей счетчика должен иметь подсветку экрана. Должна быть предусмотрена возможность включения/отключения подсветки постоянно и по таймауту. Конфигурирование включения/отключения подсветки постоянно и по таймауту должно быть доступно локально и удаленно. |  | М |  |
| 8.10 | Отображение показаний при отсутствии питания | Счетчик должен иметь возможность снятия показаний при отсутствии внешнего питания |  | M |  |
| 9. | Резервное питание |  |  |  |  |
| 9.1 | Аккумулятор | - Аккумулятор с гарантированным сроком службы в соответствии с межповерочным интервалом, но не менее 12 лет. - Аккумулятор должен быть заменяемым без вскрытия корпуса счетчика. |  | M |  |
| 9.2 | Резервное питание | Прибор учета должен иметь клеммы дополнительного источника питания (переменного тока) |  | М |  |
| 10. | Память счетчика |  |  |  |  |
| 10.1 | Энергонезависимая память | Наличие энергонезависимой памяти, обеспечивающее хранение основных параметров с меткой даты и времени. Глубина хранения информации не менее 60 дней при 30 минутном интервале в количестве 4 значений (параметров) |  | M |  |
| 11. | Реле |  |  |  |  |
| 11.1 | Расположение реле | Внутреннее реле для управления внешним коммутационным аппаратом (автоматическим выключателем) основной нагрузки (отключение, фиксация в отключенном положении, включение) |  | M |  |
| 11.2 | Максимальное коммутационное напряжение | Un 220 B ±20% |  | M |  |
| 11.3 | Коммутационный ток реле | 5А при номинальном напряжении |  | M |  |
| 11.4 | Количество коммутаций без нагрузки | Не менее 10 000 переключений при номинальном напряжении |  | M |  |
| 11.5 | Управление режимом работы реле | Должна быть предусмотрена возможность конфигурирования режима работы реле (Relay ControlMode) как локально, так и удаленно. Включение реле должно осуществляться по настройке согласно режиму работы реле: при нажатии кнопки или автоматически в зависимости от настроенного режима работы реле. Реле должно быть включено только после разрешающей команды из AMI системы или после устранения причины отключения реле в зависимости от настроенного режима работы реле. В случае фиксации наличия внешнего магнитного поля, электростатического разряда, превышающего значения, согласно IEC и ГОСТ, должно быть отключено реле и заблокирована его работа. Реле должно быть включено только после разрешающей команды из AMI системы. |  | M |  |
| 11.6 | Управление реле | Включение реле должно осуществляться как локально, так и удаленно согласно режиму работы реле (Relay ControlMode). |  | М |  |
| 12. | Внутренние часы |  |  |  |  |
| 12.1 | Точность хода | Допустимое отклонение не более 0.5 сек в сутки при нормальных условиях |  | M |  |
| 12.2 | Синхронизация часов | Синхронизация часов с системой AMI должна осуществляться по каналам дистанционной связи (RS-485), используемым в системе по протоколу DLMS/COSEM. Возможность удаленной корректировки времени и часового пояса в режиме ручного/автоматического ввода . |  | M |  |
| 13. | Функции счетчика |  |  |  |  |
| 13.1 | Счетчик должен иметь функции регистрации и передачи в систему AMI следующих событий | -вскрытие кожуха счетчика (при разборном корпусе) вне зависимости от наличия сетевого напряжения; -вскрытие крышки клеммника счетчика вне зависимости от наличия сетевого напряжения; -отказ или некорректная работы часового механизма; -превышение и провал по напряжению; -попытка несанкционированного доступа к оптопорту, RS-485 порту, GPRS; -воздействие электростатического разряда; -аварийная или ненормальная перегрузка счетчика; -наличие магнитного поля (переменного, постоянного и электромагнитного), электростатического разряда, превышающих значений согласно IEC и ГОСТ. Передача сигнала в систему AMI и отключения/включения реле должна устанавливаться (конфигурироваться) как локально, так и удаленно. |  | М |  |
| 14. | Пломбирование |  |  |  |  |
| 14.1 | Счетчик должен иметь следующие пломбы | В случае выигрыша и заключения контракта: - Количество номерных пломб должно соответствовать конструктивному исполнению корпуса счетчика (тип пломбы должен быть согласован с энергокомпанией); - Пломба Государственной поверки должна соответствовать действующему законодательству Кыргызской Республики. |  | M |  |
| 15. | Срок службы |  |  |  |  |
| 15.1 | Средний срок службы | Не менее 20 лет |  | M |  |
| 16. | Гарантия |  |  |  |  |
| 16.1 | Гарантийный срок | Не менее пяти лет на все оборудование |  | M |  |
| 16.2 | Сбор данных | Поставщик должен обеспечить 100% успешно обработанных запросов по сбору данных по каналу связи RS-485 |  | M |  |
| 16.3 | Дистанционное отключение/включение реле | Поставщик должен обеспечить 100% отключение/включение реле по каналам связи RS-485 в течение 20 минут. |  | M |  |
| 17. | Локальный обмен данными |  |  |  |  |
| 17.1 | Протокол обмена данными | DLMS/COSEM IEC 62056-21 Открытые протоколы |  |  |  |
| 17.2 | Локальный интерфейс | Счетчик должен иметь стандартный оптический порт, RS-485 интерфейс. |  | M |  |
| 17.3 | Безопасность доступа по оптопорту, RS-485 | - Безопасность работы через оптопорт, RS-485 должна обеспечиваться паролями для следующих уровней доступа: - Только чтение; - Чтение и запись; - Чтение и запись только определенных параметров по настройке (конфигурирование по настройке). - С сохранением журналов всех операций (logs), для последующего контроля. |  | M |  |
| 18. | Дистанционный обмен данными |  |  |  |  |
| 18.1 | Основной канал связи | RS-485 |  | M |  |
| 18.2 | Количество RS-485интерфейсов | 2 (AMI, SCADA) |  | M |  |
| 19. | Минимальные требования к функциональности |  |  |  |  |
| 19.1 | Функции защиты от несанкционированного доступа к счетчику и изменения схемы включения | Прибор учета должен иметь память для хранения глубиной не менее 600 записей: 1.Регистрация открытия крышки счетчика и клеммника, с записью в журнале событий; 2.Регистрация в классе точности потребленной электроэнергии при: - реверсивном подключении; - изменении направления токовых цепей. Прибор учета должен иметь устойчивость к воздействию внешних факторов определенных требованиями IEC и ГОСТ, при превышении значений определенных IEC и ГОСТ (воздействие внешними магнитными, электростатическим разрядом и др.), должен быть предусмотрен функционал (механизм) фиксации или определения наличия внешнего несанкционированного воздействия с целью влияния на работу прибора учета (с записью в журнале событий). |  | M |  |
| 19.2 | Сигналы (алармы), фиксируемые счетчиком | 1. Отказ работы часового механизма; 2. Низкое напряжение батареи питания; 3. Несанкционированное подключение к локальному оптическому порту; 4. Была изменена конфигурация; 5. Снята крышка клеммника счетчика; 6. Воздействие магнитного поля (переменного, постоянного, электромагнитного); 7. Воздействие электростатического разряда; 8. Снята крышка корпуса счетчика, для счетчика с разборным корпусом; 9. Перезапуск по watchdog - перезапуск программы; 10.Ошибка обновления программного обеспечения; 11.Ошибка коэффициента измерения - при калибровке счетчика используется; 12.Отсутствие напряжения фазы 1,2,3; 13. Отсутствие тока фазы 1,2,3; 14.Ошибочное подключение фаз. Все алармы должны передаваться в систему AMI по запросу вне зависимости от канала связи. Если связь отсутствует, то счетчик должен передать все алармы при первой же возможности (появлении связи). |  | M |  |
| 19.3 | Логирование всех действий счетчика в памяти счетчика | Все действия |  | M |  |
| 19.4 | Мгновенные данные | Счетчик должен иметь возможность передавать все имеющиеся параметры по запросу в режиме ON-LINE |  | M |  |
| 19.5 | Интервальные данные | Счетчик должен иметь возможность сохранять данные с периодичностью 15 мин., 30 мин., 60 мин., сутки, месяц. Периодичность должна конфигурироваться как локально, так и удаленно. |  | M |  |
| 19.6 | Работа с предельными значениями (Thresholds) | В счетчике должна быть реализована работа с установленными предельными значениями следующих параметров: - превышение и провал по току; - превышение и провал по напряжению; - превышение и провал по cosφ. Превышение и провал предельного значения - счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки отключать реле и фиксировать это событие: - передавать в систему AMI; - передавать в систему AMI и отключить реле (по требованию). При приведении в норму предельного значения - счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки: - передавать в систему AMI; - передавать в систему AMI и подключить реле (по требованию). Предельное значение параметра, а также реакция счетчика на событие, должны устанавливаться (конфигурироваться) как локально, так и удаленно. Предельные значения должны работать параллельно и независимо с ограничением по лимиту. |  | M |  |
| 19.7 | Работа с лимитами (Limiters) | В счетчике должна быть реализована работа с установленными лимитами следующих параметров: - превышение потребления активной мощности; - превышение и провал по току по фазам. Превышение и провал предельного значения – счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки: - передавать в систему; - передавать в систему AMI и отключить реле. При приведении в норму предельного значения – счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки: - передавать в систему AMI; - передавать в систему AMI и подключить реле. Предельное значение параметра, а также реакция счетчика на событие, должны устанавливаться (конфигурироваться) как локально, так и удаленно. Ограничение по лимиту должно работать параллельно и независимо с предельными значениями. Должна быть обеспечена возможность ограничения по лимиту с различными предельными значениями по расписанию в течении суток (в часы максимума нагрузок, в дневное время, в ночное время итд.) с плавающим графиком в зависимости от месяца и сезона (с привязкой к TOU). Ограничение по лимиту должно работать по каждой фазе и в общем по трем фазам. |  | M |  |
| 20. | Тарифы | Должна быть обеспечена работа не менее чем с 4 тарифами (TOU). Возможность посезонной конфигурации тарифов минимум 12 сезонов |  | M |  |
| 21. | Совместимость с программным обеспечением ЦССОД КЭРЦ | В случае выигрыша и заключения контракта Поставщик должен предоставить API и техническое описание протокола передачи данных для интеграции на межсистемном уровне с ЦССОД (Централизованная система сбора и обработки данных) Кыргызского Энергетического расчетного центра. |  | М |  |

## 2.8. ТИП D: Трехфазный счетчик для косвенного подключения 100 В, 5(10)А

## (Основной канал связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA)

| № п/п | Таблица технических требований | Требуемые данные | M –обязат. P –предпочт. | Данные заполняются участником |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Тип счетчика электроэнергии |  |  |  |
| 1.1 | Тип D: Трехфазный счетчик косвенного подключения с тремя измерительными элементами (через трансформаторы тока и трансформаторы напряжения) | Основной канал связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) | M |  |
| 2. | Требования соответствия стандартам |  |  |  |
| 2.1 | Стандарты | Принятые на территории Кыргызской Республики: IEC, ГОСТ, EN IEC 61010-1 (ГОСТ 12.2.091) IEC 62052-11 (ГОСТ 31818.11) IЕС 62053-22(ГОСТ 31819.22) IEC 62053-24(ГОСТ 31819.24) DLMS UA 1000 -1 DLMS UA 1000 -2 IEC 62056-61 IEC 62056-21 и последующие модификации вышеперечисленных стандартов | M |  |
| 2.2 | Сертификаты | Поставщик должен предоставить на тендер сертификат соответствия типа на счетчик от международной аккредитованной лаборатории, признанной на территории Кыргызской Республики и ЕАЭС. В случае выигрыша и заключения контракта Поставщик должен внести в реестр средств измерений Кыргызской Республики поставляемый тип счетчика до поставки. Производитель счетчиков должен иметь сертификат качества в соответствии с ISO 9001. Производитель счетчиков должен предоставить сертификаты от международной аккредитованной лаборатории на: -На испытания реле -На климатические испытания -На жизненный цикл работы прибора учета -На дисплей прибора учета -На аккумулятор | M |  |
| 2.3 | Тип D: | 5(10)А | M |  |
| 3. | Основные параметры |  |  |  |
| 3.1 | Стартовый ток | 0,001 x Inom | M |  |
| 3.2 | Номинальное напряжение Un | 3x57.7/100В | M |  |
| 3.3 | Расширенный диапазон рабочего фазного напряжения, при котором обеспечивается работа счетчика в классе точности. | -20%...+15% | M |  |
| 3.4 | Частота fn | 50Гц ±2% | M |  |
| 4. | Перегрузка по току |  |  |  |
| 4.1 | КЗ<10мс | 20хIмах | M |  |
| 5. | Точность измерения |  |  |  |
| 5.1 | Активная энергия | 0,2S | M |  |
| 5.2 | Реактивная энергия | 0,5 | M |  |
| 6. | Климатические условия |  |  |  |
| 6.1 | Рабочая температура | -40°C … +70°C | M |  |
| 6.2 | Температура хранения | -40°C … +70°C | M |  |
| 7. | Требования к конструкции |  |  |  |
| 7.1 | Прочность изоляции | 4 кВ (класс защиты II) | M |  |
| 7.2 | Герметичность | IP 54 | M |  |
| 7.3 | Способ подключения к сетевым кабелям | Винтовое, зажимно-винтовое соединение | M |  |
| 7.4 | Крышка счетчика и клеммник | Снятие крышки кожуха счетчика должно быть возможно только после снятия крышки клеммника. Материал клеммника должен быть из антикоррозийного металла, прочного, не окисляющегося при соприкосновении с алюминием и медью. | M |  |
| 7.5 | Шильдик | В случае выигрыша и заключения контракта, по требованию закупающей организации, должен содержать логотип энергокомпании. Штрих код должен включать данные по согласованию с энергокомпанией. Все надписи должны быть выполнены промышленным способом (офсетная печать, гравировка, лазерная гравировка и т.д.) без использования каких-либо наклеек. Материал исполнения: металл или пластик. | M |  |
| 8. | Отображение информации |  |  |  |
| 8.1 | Тип экрана | ЖК (LCD) дисплей, либо иной другой | M |  |
| 8.2 | Четкость изображения | в течение 20 лет | M |  |
| 8.3 | Отображение измеряемых значений | - Не менее 8 цифр. - На дисплее должен быть предусмотрен вывод показаний с количеством децимальных значений не менее 3. | M |  |
| 8.4 | Формат вывода данных на дисплей | Отображение информации о положении реле отключения нагрузки (По требованию энергокомпании) | M |  |
| 8.5 | Возможность вывода на дисплей основных измеряемых параметров с удаленной и локальной конфигурацией | - Измерение активной энергии прямого и обратного направления и мощности; - Измерение реактивной энергии прямого и обратного направления и мощности; - Измерение текущих значений тока и напряжение по фазам. | M |  |
| 8.6 | Возможность вывода на дисплей всех измеряемых параметров с удаленной и локальной конфигурацией | Всевозможные иные параметры | M |  |
| 8.7 | Единицы измерения | Данные о потребленной энергии должны выдаваться в kWh для активной энергии и kVArh для реактивной энергии | M |  |
| 8.8 | Кодирование значений | Выводимые значения должны сопровождаться соответствующим OBIS кодом на экране | M |  |
| 8.9 | Подсветка экрана дисплея | Дисплей счетчика должен иметь подсветку экрана. Должна быть предусмотрена возможность включения/отключения подсветки постоянно и по таймауту. Конфигурирование включения/отключения подсветки постоянно и по таймауту должно быть доступно локально и удаленно. | М |  |
| 8.10 | Отображение показаний при отсутствии питания | Счетчик должен иметь возможность снятия показаний при отсутствии внешнего питания | M |  |
| 9. | Резервное питание |  |  |  |
| 9.1 | Аккумулятор | - Аккумулятор с гарантированным сроком службы в соответствии с межповерочным интервалом, но не менее 12 лет. - Аккумулятор должен быть заменяемым без вскрытия корпуса счетчика. | M |  |
| 9.2 | Резервное питание | Прибор учета должен иметь клеммы дополнительного источника питания (переменного тока) | М |  |
| 10. | Память счетчика |  |  |  |
| 10.1 | Энергонезависимая память | Наличие энергонезависимой памяти, обеспечивающее хранение основных параметров с меткой даты и времени. Глубина хранения информации не менее 60 дней при 30 минутном интервале в количестве 4 значений. | M |  |
| 11. | Реле |  |  |  |
| 11.1 | Расположение реле | Внутреннее реле для управления внешним коммутационным аппаратом (автоматическим выключателем) основной нагрузки (отключение, фиксация в отключенном положении, включение) | M |  |
| 11.2 | Максимальное коммутационное напряжение | Un 220 B ±20% | M |  |
| 11.3 | Коммутационный ток реле | 5А при номинальном напряжении | M |  |
| 11.4 | Количество коммутаций без нагрузки | Не менее 10 000 переключений при номинальном напряжении | M |  |
| 11.5 | Управление режимом работы реле | Должна быть предусмотрена возможность конфигурирования режима работы реле (Relay ControlMode) как локально, так и удаленно. Включение реле должно осуществляться по настройке согласно режиму работы реле: при нажатии кнопки или автоматически в зависимости от настроенного режима работы реле. Реле должно быть включено только после разрешающей команды из AMI системы или после устранения причины отключения реле в зависимости от настроенного режима работы реле. В случае фиксации наличия внешнего магнитного поля, электростатического разряда, превышающего значения, согласно IEC и ГОСТ, должно быть отключено реле и заблокирована его работа. Реле должно быть включено только после разрешающей команды из AMI системы. При отключении сетевого напряжения (питания) или иных сбоев, прибор учета должен передать в систему АМI последние данные об активной, реактивной энергии, данные о времени отключения и сигналы (алармы), фиксируемые счетчиком. | M |  |
| 11.6 | Управление реле | Включение реле должно осуществляться как локально, так и удаленно согласно режиму работы реле (Relay ControlMode). | М |  |
| 12. | Внутренние часы |  |  |  |
| 12.1 | Точность хода | Допустимое отклонение не более 0.5 сек в сутки при нормальных условиях | M |  |
| 12.2 | Синхронизация часов | Синхронизация часов системой AMI должна осуществляться по каналам дистанционной связи (RS-485, Ethernet/ GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA)), используемым в системе по протоколу DLMS/COSEM. Возможность удаленной корректировки времени и часового пояса в режиме ручного/автоматического ввода . | M |  |
| 13. | Внутренние функции счетчика |  |  |  |
| 13.1 | Счетчик должен иметь функции регистрации и передачи в систему AMI следующих событий | -вскрытие кожуха счетчика (при разборном корпусе) вне зависимости от наличия сетевого напряжения; -вскрытие крышки клеммника счетчика вне зависимости от наличия сетевого напряжения; -отказ или некорректная работы часового механизма; -превышение и провал по напряжению; -попытка несанкционированного доступа к оптопорту, RS-485 порту, GPRS; -воздействие электростатического разряда; -аварийная или ненормальная перегрузка счетчика; -наличие магнитного поля (переменного, постоянного и электромагнитного), электростатического разряда, превышающих значений согласно IEC и ГОСТ. Передача сигнала в систему AMI и отключения/включения реле должна устанавливаться (конфигурироваться) как локально, так и удаленно. | М |  |
| 14. | Пломбирование |  |  |  |
| 14.1 | Счетчик должен иметь следующие пломбы | В случае выигрыша и заключения контракта: - Количество номерных пломб должно соответствовать конструктивному исполнению корпуса счетчика (тип пломбы должен быть согласован с энергокомпанией); - Пломба Государственной поверки должна соответствовать действующему законодательству Кыргызской Республики. | M |  |
| 15. | Срок службы |  |  |  |
| 15.1 | Средний срок службы | Не менее 20 лет | M |  |
| 16. | Гарантия |  |  |  |
| 16.1 | Гарантийный срок | Не менее пяти лет на все оборудование | M |  |
| 16.2 | Сбор данных | Поставщик должен обеспечить 100% успешно обработанных запросов по сбору данных по каналу связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) | M |  |
| 16.3 | Дистанционное отключение/включение реле | Поставщик должен обеспечить 100% отключение/включение реле по каналам связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) в течение 20 минут. | M |  |
| 17. | Локальный обмен данными |  |  |  |
| 17.1 | Протокол обмена данными | DLMS/COSEM IEC 62056-21 Открытые протоколы |  |  |
| 17.2 | Локальный интерфейс | Счетчик должен иметь стандартный оптический порт, RS-485 | M |  |
| 17.3 | Безопасность доступа по оптопорту, RS-485 | - Безопасность работы через оптопорт, RS-485 должна обеспечиваться паролями: - Только чтение; - Чтение и запись; - Чтение и запись только определенных параметров по настройке (конфигурирование по настройке). - С сохранением журналов всех операций (logs), для последующего контроля. | M |  |
| 18. | Дистанционный обмен данными |  |  |  |
| 18.1 | Каналы связи | Счетчик должен обеспечивать передачу данных по основному каналу связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA). Счетчик должен поддерживать передачу данных двум системам: 1 – основная родная AMI система c функцией MDMS, 2 – MDM система (ЦССОД КЭРЦ) для чтения с возможностью прямого опроса. Счетчик должен поддерживать работу с статическим и динамическим IP адресами. | M |  |
| 18.2 | Основной канал связи | GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) | M |  |
| 18.2.1 | Требования к модему (модулю) | Для обеспечения основного канала связи поставщик должен укомплектовать модемом стандарта: GSM 2G (850, 900, 1800, 1900), UMTS 3G (850, 900, 1900, 2100). Модем и выход интерфейса должен располагаться в корпусе счетчика. | M |  |
| 19. | Минимальные требования к функциональности |  |  |  |
| 19.1 | Функции защиты от несанкционированного доступа к счетчику и изменения схемы включения | Прибор учета должен иметь память для хранения глубиной не менее 600 записей: 1.Регистрация открытия крышки счетчика и клеммника, с записью в журнале событий; 2.Регистрация в классе точности потребленной электроэнергии при: - реверсивном подключении; - изменении направления токовых цепей. Прибор учета должен иметь устойчивость к воздействию внешних факторов определенных требованиями IEC и ГОСТ, при превышении значений определенных IEC и ГОСТ (воздействие внешними магнитными, электростатическим разрядом и др.), должен быть предусмотрен функционал (механизм) фиксации или определения наличия внешнего несанкционированного воздействия с целью влияния на работу прибора учета (с записью в журнале событий). | M |  |
| 19.2 | Сигналы (алармы), фиксируемые счетчиком | 1. Отказ работы часового механизма; 2.Низкое напряжение батареи питания; 3.Несанкционированное подключение к локальному оптическому порту; 4.Была изменена конфигурация; 5.Снята крышка клеммника счетчика; 6.Воздействие магнитного поля (переменного, постоянного, электромагнитного); 7.Воздействие электростатического разряда; 8.Снята крышка корпуса счетчика, для счетчика с разборным корпусом; 9.Перезапуск по watchdog - перезапуск программы; 10.Ошибка обновления программного обеспечения; 11.Ошибка коэффициента измерения - при калибровке счетчика используется; 12. Отсутствие напряжения фазы 1,2,3; 13. Отсутствие тока фазы 1,2,3; 14. Ошибочное подключение фаз. Все алармы должны передаваться в систему AMI по запросу вне зависимости от канала связи. Если связь отсутствует, то счетчик должен передать все алармы при первой же возможности (появлении связи). | M |  |
| 19.3 | Логирование всех действий счетчика в памяти счетчика | Все действия | M |  |
| 19.4 | Мгновенные данные | Счетчик должен иметь возможность передавать все имеющиеся параметры по запросу в режиме ON-LINE | M |  |
| 19.5 | Интервальные данные | Счетчик должен иметь возможность сохранять данные с периодичностью 30 мин., сутки, месяц. Периодичность должна конфигурироваться как локально, так и удаленно. | M |  |
| 19.6 | Работа с предельными значениями (Thresholds) | В счетчике должна быть реализована работа с установленными предельными значениями следующих параметров: - превышение и провал по току; - превышение и провал по напряжению; - превышение и провал по cosφ Превышение и провал предельного значения - счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки отключать реле и фиксировать это событие: - передавать в систему AMI; - передавать в систему AMI и отключить реле (по требованию). При приведении в норму предельного значения - счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки: - передавать в систему AMI; - передавать в систему AMI и подключить реле. (по требованию). Предельное значение параметра, а также реакция счетчика на событие, должны устанавливаться (конфигурироваться) как локально, так и удаленно. Предельные значения должны работать параллельно и независимо с ограничением по лимиту. | M |  |
| 19.7 | Работа с лимитами (Limiters) | В счетчике должна быть реализована работа с установленными лимитами следующих параметров: - превышение потребления активной мощности; - превышение и провал по току по фазам. Превышение и провал предельного значения – счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки: - передавать в систему; - передавать в систему AMI и отключить реле. При приведении в норму предельного значения – счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки: - передавать в систему AMI; - передавать в систему AMI и подключить реле. Предельное значение параметра, а также реакция счетчика на событие, должны устанавливаться (конфигурироваться) как локально, так и удаленно. Ограничение по лимиту должно работать параллельно и независимо с предельными значениями. Должна быть обеспечена возможность ограничения по лимиту с различными предельными значениями по расписанию в течении суток (в часы максимума нагрузок, в дневное время, в ночное время итд.) с плавающим графиком в зависимости от месяца и сезона (с привязкой к TOU). Ограничение по лимиту должно работать по каждой фазе и в общем по трем фазам. |  |  |
| 19.8 | Функции при отключении сетевого напряжения (питания) прибора учета при использовании канала связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) | При отключении сетевого напряжения (питания) или иных сбоев, прибор учета должен передать в систему АМI последние данные об активной, реактивной энергии, данные о времени отключения и сигналы (алармы), фиксируемые счетчиком. | M |  |
| 19.9 | Конфигурация с помощью SMS при использовании канала связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) | Должна быть возможность настройки GPRS настроек для соединения по GPRS + HSPA каналу счетчика с AMI системой: IP адрес сервера Порт сервера APN сервера Онлайн режим (online mode), спящий режим (wake-up mode) Другие параметры GPRS поддерживаемые системой | M |  |
| 20. | Тарифы | Должна быть обеспечена работа не менее чем с 4 тарифами (TOU). Возможность посезонной конфигурации тарифов минимум 12 сезонов | M |  |
| 21. | Совместимость с программным обеспечением ЦССОД КЭРЦ | В случае выигрыша и заключения контракта Поставщик должен предоставить API и техническое описание протокола передачи данных для интеграции на межсистемном уровне с ЦССОД (Централизованная система сбора и обработки данных) Кыргызского Энергетического расчетного центра. | М |  |

## 2.9. ТИП D: Трехфазный счетчик для косвенного подключения 100 В, 1(5)А (Основной канал связи RS-485)

| № п/п |  | Таблица технических требований | Требуемые данные | M – обязат. P – предпочт. | Данные заполняются участником |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Тип счетчика электроэнергии |  |  |  |
| 1.1 |  | Тип D: Трехфазный счетчик косвенного подключения с тремя измерительными элементами (через трансформаторы тока и трансформаторы напряжения) | Основной канал связи RS-485 | M |  |
| 2. |  | Требования соответствия стандартам |  |  |  |
| 2.1 |  | Стандарты | Принятые на территории Кыргызской Республики: IEC, ГОСТ, EN IEC 61010-1 (ГОСТ 12.2.091) IEC 62052-11 (ГОСТ 31818.11) IEC 62053-22 (ГОСТ 31819.22) IEC 62053-24 (ГОСТ 31819.24) DLMS UA 1000 -1 DLMS UA 1000 -2 IEC 62056-61 IEC 62056-21 и последующие модификации вышеперечисленных стандартов | M |  |
| 2.2 |  | Сертификаты | Поставщик должен предоставить на тендер сертификат соответствия типа на счетчик от международной аккредитованной лаборатории, признанной на территории Кыргызской Республики и ЕАЭС. В случае выигрыша и заключения контракта Поставщик должен внести в реестр средств измерений Кыргызской Республики поставляемый тип счетчика до поставки. Производитель счетчиков должен иметь сертификат качества в соответствии с ISO 9001. Производитель счетчиков должен предоставить сертификаты от международной аккредитованной лаборатории на: -На испытания реле -На климатические испытания -На жизненный цикл работы прибора учета -На дисплей прибора учета -На аккумулятор | M |  |
| 2.3 |  | Тип D: | 1(5)А | M |  |
| 3. | Основные параметры |  |  |  |  |
| 3.1 | Стартовый ток |  | 0,001 x Inom | M |  |
| 3.2 | Номинальное напряжение Un |  | 3x57.7/100В | M |  |
| 3.3 | Расширенный диапазон рабочего фазного напряжения, при котором обеспечивается работа счетчика в классе точности. |  | -20%...+15% | M |  |
| 3.4 | Частота fn |  | 50Гц ±2% | M |  |
| 4. | Перегрузка по току |  |  |  |  |
| 4.1 | КЗ<10мс |  | 20хIмах | M |  |
| 5. | Точность измерения |  |  |  |  |
| 5.1 | Активная энергия |  | 0,2S | M |  |
| 5.2 | Реактивная энергия |  | 0,5 | M |  |
| 6. | Климатические условия |  |  |  |  |
| 6.1 | Рабочая температура |  | -40°C … +70°C | M |  |
| 6.2 | Температура хранения |  | -40°C … +70°C | M |  |
| 7. | Требования к конструкции |  |  |  |  |
| 7.1 | Прочность изоляции |  | 4 кВ (класс защиты II) | M |  |
| 7.2 | Герметичность |  | IP 54 | M |  |
| 7.3 | Способ подключения к сетевым кабелям |  | Винтовое, зажимно-винтовое соединение | M |  |
| 7.4 | Крышка счетчика и клеммник |  | Снятие крышки кожуха счетчика должно быть возможно только после снятия крышки клеммника. Материал клеммника должен быть из антикоррозийного металла, прочного, не окисляющегося при соприкосновении с алюминием и медью. | M |  |
| 7.5 | Шильдик |  | В случае выигрыша и заключения контракта, по требованию закупающей организации, должен содержать логотип энергокомпании. Штрих код должен включать данные по согласованию с энергокомпанией. Все надписи должны быть выполнены промышленным способом (офсетная печать, гравировка, лазерная гравировка и т.д.) без использования каких-либо наклеек. Материал исполнения: метал или пластик. | M |  |
| 8. | Отображение информации |  |  |  |  |
| 8.1 | Тип экрана |  | ЖК (LCD) дисплей, либо иной другой | M |  |
| 8.2 | Четкость изображения |  | в течение 20 лет | M |  |
| 8.3 | Отображение измеряемых значений |  | - Не менее 8 цифр. - На дисплее должен быть предусмотрен вывод показаний с количеством децимальных значений не менее 3. | M |  |
| 8.4 | Формат вывода данных на дисплей |  | Отображение информации о положении реле отключения нагрузки (по требованию энергокомпании) | M |  |
| 8.5 | Возможность вывода на дисплей основных измеряемых параметров с удаленной и локальной конфигурацией |  | - Измерение активной энергии прямого и обратного направления и мощности; - Измерение реактивной энергии прямого и обратного направления и мощности; - Измерение текущих значений тока и напряжение по фазам. | M |  |
| 8.6 | Возможность вывода на дисплей всех измеряемых параметров с удаленной и локальной конфигурацией |  | Всевозможные иные параметры | M |  |
| 8.7 | Единицы измерения |  | Данные о потребленной энергии должны выдаваться в kWh для активной энергии и kVArh для реактивной энергии. | M |  |
| 8.8 | Кодирование значений |  | Выводимые значения должны сопровождаться соответствующим OBIS кодом на экране | M |  |
| 8.9 | Подсветка экрана дисплея |  | Дисплей счетчика должен иметь подсветку экрана. Должна быть предусмотрена возможность включения/отключения подсветки постоянно и по таймауту. Конфигурирование включения/отключения подсветки постоянно и по таймауту должно быть доступно локально и удаленно. | М |  |
| 8.10 | Отображение показаний при отсутствии питания |  | Счетчик должен иметь возможность снятия показаний при отсутствии внешнего питания | M |  |
| 9. | Резервное питание |  |  |  |  |
| 9.1 | Аккумулятор |  | - Аккумулятор с гарантированным сроком службы в соответствии с межповерочным интервалом, но не менее 6 лет. - Аккумулятор должен быть заменяемым без вскрытия корпуса счетчика. | M |  |
| 9.2 | Резервное питание |  | Прибор учета должен иметь клеммы дополнительного источника питания (переменного тока) | М |  |
| 10. | Память счетчика |  |  |  |  |
| 10.1 | Энергонезависимая память |  | Наличие энергонезависимой памяти, обеспечивающее хранение основных параметров с меткой даты и времени. Глубина хранения информации не менее 60 дней при 30 минутном интервале в количестве 4 значений (параметров). | M |  |
| 11. | Реле |  |  |  |  |
| 11.1 | Расположение реле |  | Внутреннее реле для управления внешним коммутационным аппаратом (автоматическим выключателем) основной нагрузки (отключение, фиксация в отключенном положении, включение). | M |  |
| 11.2 | Максимальное коммутационное напряжение |  | Un 220 B ±20% | M |  |
| 11.3 | Коммутационный ток реле |  | 5А при номинальном напряжении | M |  |
| 11.4 | Количество коммутаций без нагрузки |  | Не менее 10 000 переключений при номинальном напряжении | M |  |
| 11.5 | Управление режимом работы реле |  | Должна быть предусмотрена возможность конфигурирования режима работы реле (Relay ControlMode) как локально, так и удаленно. Включение реле должно осуществляться по настройке согласно режиму работы реле: при нажатии кнопки или автоматически в зависимости от настроенного режима работы реле. Реле должно быть включено только после разрешающей команды из AMI системы или после устранения причины отключения реле в зависимости от настроенного режима работы реле. В случае фиксации наличия внешнего магнитного поля, электростатического разряда, превышающего значения, согласно IEC и ГОСТ, должно быть отключено реле и заблокирована его работа. Реле должно быть включено только после разрешающей команды из AMI системы. | M |  |
| 11.6 | Управление реле |  | Включение реле должно осуществляться как локально, так и удаленно согласно режиму работы реле (Relay ControlMode). | М |  |
| 12. | Внутренние часы |  |  |  |  |
| 12.1 | Точность хода |  | Допустимое отклонение не более 0.5 сек в сутки при нормальных условиях | M |  |
| 12.2 | Синхронизация часов |  | Синхронизация часов с Центром должна осуществляться по каналам дистанционной связи (RS-485), используемым в системе по протоколу DLMS/COSEM. Возможность удаленной корректировки времени и часового пояса в режиме ручного/автоматического ввода . | M |  |
| 13. | Внутренние функции счетчика |  |  |  |  |
| 13.1 | Счетчик должен иметь функции регистрации и передачи в систему AMI следующих событий |  | -вскрытие кожуха счетчика (при разборном корпусе) вне зависимости от наличия сетевого напряжения; -вскрытие крышки клеммника счетчика вне зависимости от наличия сетевого напряжения; -отказ или некорректная работы часового механизма; -превышение и провал по напряжению; -попытка несанкционированного доступа к оптопорту, RS-485 порту, GPRS; -воздействие электростатического разряда; -аварийная или ненормальная перегрузка счетчика; -наличие магнитного поля (переменного, постоянного и электромагнитного), электростатического разряда, превышающих значений согласно IEC и ГОСТ. Передача сигнала в систему AMI и отключения/включения реле должна устанавливаться (конфигурироваться) как локально, так и удаленно. | М |  |
| 14. | Пломбирование |  |  |  |  |
| 14.1 | Счетчик должен иметь следующие пломбы |  | В случае выигрыша и заключения контракта: - Количество номерных пломб должно соответствовать конструктивному исполнению корпуса счетчика (тип пломбы должен быть согласован с энергокомпанией); - Пломба Государственной поверки должна соответствовать действующему законодательству Кыргызской Республики. | M |  |
| 15. | Срок службы |  |  |  |  |
| 15.1 | Средний срок службы |  | Не менее 20 лет | M |  |
| 16. | Гарантия |  |  |  |  |
| 16.1 | Гарантийный срок |  | Не менее пяти лет на все оборудование | M |  |
| 16.2 | Сбор данных |  | Поставщик должен обеспечить 100% успешно обработанных запросов по сбору данных по каналу связи RS-485 | M |  |
| 16.3 | Дистанционное отключение/включение реле |  | Поставщик должен обеспечить 100% отключение/включение реле по каналам связи RS-485 в течение 20 минут. | M |  |
| 17. | Локальный обмен данными |  |  |  |  |
| 17.1 | Протокол обмена данными |  | DLMS/COSEM IEC 62056-21 Открытые протоколы |  |  |
| 17.2 | Локальный интерфейс |  | Счетчик должен иметь стандартный оптический порт, RS-485 | M |  |
| 17.3 | Безопасность доступа по оптопорту, RS-485 |  | - Безопасность работы через оптопорт, RS-485 должна обеспечиваться паролями для следующих уровней доступа: - Только чтение; - Чтение и запись; - Чтение и запись только определенных параметров по настройке (конфигурирование по настройке). - С сохранением журналов всех операций (logs), для последующего контроля. | M |  |
| 18. | Дистанционный обмен данными |  |  |  |  |
| 18.1 | Основной канал связи |  | RS-485 | M |  |
| 18.2 | Количество RS-485интерфейсов |  | 2 (AMI, SCADA) | M |  |
| 19. | Минимальные требования к функциональности |  |  |  |  |
| 19.1 | Функции защиты от несанкционированного доступа к счетчику и изменения схемы включения |  | Прибор учета должен иметь память для хранения глубиной не менее 600 записей: 1.Регистрация открытия крышки счетчика и клеммника, с записью в журнале событий; 2.Регистрация в классе точности потребленной электроэнергии при: - реверсивном подключении; - изменении направления токовых цепей. Прибор учета должен иметь устойчивость к воздействию внешних факторов определенных требованиями IEC и ГОСТ, при превышении значений определенных IEC и ГОСТ (воздействие внешними магнитными, электростатическим разрядом и др.), должен быть предусмотрен функционал (механизм) фиксации или определения наличия внешнего несанкционированного воздействия с целью влияния на работу прибора учета (с записью в журнале событий). | M |  |
| 19.2 | Сигналы (алармы), фиксируемые счетчиком |  | 1. Отказ работы часового механизма; 2. Низкое напряжение батареи питания; 3.Несанкционированное подключение к локальному оптическому порту; 4. Была изменена конфигурация; 5. Снята крышка клеммника счетчика; 6.Воздействие магнитного поля (переменного, постоянного, электромагнитного); 7. Воздействие электростатического разряда; 8. Снята крышка корпуса счетчика, для счетчика с разборным корпусом; 9. Перезапуск по watchdog - перезапуск программы; 10. Ошибка обновления программного обеспечения; 11.Ошибка коэффициента измерения - при калибровке счетчика используется; 12. Отсутствие напряжения фазы 1,2,3; 13. Отсутствие тока фазы 1,2,3; 14. Ошибочное подключение фаз. Все алармы должны передаваться в систему AMI по запросу вне зависимости от канала связи. Если связь отсутствует, то счетчик должен передать все алармы при первой же возможности (появлении связи). | M |  |
| 19.3 | Логирование всех действий счетчика в памяти счетчика |  | Все действия | M |  |
| 19.4 | Мгновенные данные |  | Счетчик должен иметь возможность передавать все имеющиеся параметры по запросу в режиме ON-LINE | M |  |
| 19.5 | Интервальные данные |  | Счетчик должен иметь возможность сохранять данные с периодичностью 15 мин., 30 мин.,60 мин, сутки, месяц. Периодичность должна конфигурироваться как локально, так и удаленно. | M |  |
| 19.6 | Работа с предельными значениями (Thresholds) |  | В счетчике должна быть реализована работа с установленными предельными значениями следующих параметров: - превышение и провал по току; - превышение и провал по напряжению; - превышение и провал по cosφ Превышение и провал предельного значения - счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки отключать реле и фиксировать это событие: - передавать в систему AMI; - передавать в систему AMI и отключить реле (по требованию). При приведении в норму предельного значения - счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки: - передавать в систему AMI; - передавать в систему AMI и подключить реле (по требованию). Предельное значение параметра, а также реакция счетчика на событие, должны устанавливаться (конфигурироваться) как локально, так и удаленно. Предельные значения должны работать параллельно и независимо с ограничением по лимиту. | M |  |
| 19.7 | Работа с лимитами (Limiters) |  | В счетчике должна быть реализована работа с установленными лимитами следующих параметров: - превышение потребления активной мощности; - превышение и провал по току по фазам. Превышение и провал предельного значения – счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки: - передавать в систему; - передавать в систему AMI и отключить реле. При приведении в норму предельного значения – счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки: - передавать в систему AMI; - передавать в систему AMI и подключить реле. Предельное значение параметра, а также реакция счетчика на событие, должны устанавливаться (конфигурироваться) как локально, так и удаленно. Ограничение по лимиту должно работать параллельно и независимо с предельными значениями. Должна быть обеспечена возможность ограничения по лимиту с различными предельными значениями по расписанию в течении суток (в часы максимума нагрузок, в дневное время, в ночное время итд.) с плавающим графиком в зависимости от месяца и сезона (с привязкой к TOU). Ограничение по лимиту должно работать по каждой фазе и в общем по трем фазам. | M |  |
| 20. | Тарифы |  | Должна быть обеспечена работа не менее чем с 4 тарифами (TOU). Возможность посезонной конфигурации тарифов минимум 12 сезонов | M |  |
| 21. | Совместимость с программным обеспечением ЦССОД КЭРЦ |  | В случае выигрыша и заключения контракта Поставщик должен предоставить API и техническое описание протокола передачи данных для интеграции на межсистемном уровне с ЦССОД (Централизованная система сбора и обработки данных) Кыргызского Энергетического расчетного центра. | М |  |

## 2.10. ТИП D: Трехфазный счетчик для косвенного подключения 100 В, 1(5)А

## (Основной канал связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA)

| № п/п |  | Таблица технических требований | Требуемые данные | M –обязат. P –предпочт. | Данные заполняются участником |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Тип счетчика электроэнергии |  |  |  |
| 1.1 |  | Тип D: Трехфазный счетчик косвенного подключения с тремя измерительными элементами (через трансформаторы тока и трансформаторы напряжения) | Основной канал связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) | M |  |
| 2. |  | Требования соответствия стандартам |  |  |  |
| 2.1 |  | Стандарты | Принятые на территории Кыргызской Республики: IEC, ГОСТ, EN IEC 61010-1 (ГОСТ 12.2.091) IEC 62052-11 (ГОСТ 31818.11) IЕС 62053-22(ГОСТ 31819.22) IEC 62053-24(ГОСТ 31819.24) DLMS UA 1000 -1 DLMS UA 1000 -2 IEC 62056-61 IEC 62056-21 и последующие модификации вышеперечисленных стандартов | M |  |
| 2.2 |  | Сертификаты | Поставщик должен предоставить на тендер сертификат соответствия типа на счетчик от международной аккредитованной лаборатории, признанной на территории Кыргызской Республики и ЕАЭС. В случае выигрыша и заключения контракта Поставщик должен внести в реестр средств измерений Кыргызской Республики поставляемый тип счетчика до поставки. Производитель счетчиков должен иметь сертификат качества в соответствии с ISO 9001. Производитель счетчиков должен предоставить сертификаты от международной аккредитованной лаборатории на: -На испытания реле -На климатические испытания -На жизненный цикл работы прибора учета -На дисплей прибора учета -На аккумулятор | M |  |
| 2.3 |  | Тип D: | 1(5)А | M |  |
| 3. | Основные параметры |  |  |  |  |
| 3.1 | Стартовый ток |  | 0,001 x Inom | M |  |
| 3.2 | Номинальное напряжение Un |  | 3x57.7/100В | M |  |
| 3.3 | Расширенный диапазон рабочего фазного напряжения, при котором обеспечивается работа счетчика в классе точности. |  | -20%...+15% | M |  |
| 3.4 | Частота fn |  | 50Гц ±2% | M |  |
| 4. | Перегрузка по току |  |  |  |  |
| 4.1 | КЗ<10мс |  | 20хIмах | M |  |
| 5. | Точность измерения |  |  |  |  |
| 5.1 | Активная энергия |  | 0,2S | M |  |
| 5.2 | Реактивная энергия |  | 0,5 | M |  |
| 6. | Климатические условия |  |  |  |  |
| 6.1 | Рабочая температура |  | -40°C … +70°C | M |  |
| 6.2 | Температура хранения |  | -40°C … +70°C | M |  |
| 7. | Требования к конструкции |  |  |  |  |
| 7.1 | Прочность изоляции |  | 4 кВ (класс защиты II) | M |  |
| 7.2 | Герметичность |  | IP 54 | M |  |
| 7.3 | Способ подключения к сетевым кабелям |  | Винтовое, зажимно-винтовое соединение | M |  |
| 7.4 | Крышка счетчика и клеммник |  | Снятие крышки кожуха счетчика должно быть возможно только после снятия крышки клеммника. Материал клеммника должен быть из антикоррозийного металла, прочного, не окисляющегося при соприкосновении с алюминием и медью. | M |  |
| 7.5 | Шильдик |  | В случае выигрыша и заключения контракта, по требованию закупающей организации, должен содержать логотип энергокомпании. Штрих код должен включать данные по согласованию с энергокомпанией. Все надписи должны быть выполнены промышленным способом (офсетная печать, гравировка, лазерная гравировка и т.д.) без использования каких-либо наклеек. Материал исполнения: метал или пластик. | M |  |
| 8. | Отображение информации |  |  |  |  |
| 8.1 | Тип экрана |  | ЖК (LCD) дисплей, либо иной другой | M |  |
| 8.2 | Четкость изображения |  | в течение 20 лет | M |  |
| 8.3 | Отображение измеряемых значений |  | - Не менее 8 цифр. - На дисплее должен быть предусмотрен вывод показаний с количеством децимальных значений не менее 3. | M |  |
| 8.4 | Формат вывода данных на дисплей |  | Отображение информации о положении реле отключения нагрузки. | M |  |
| 8.5 | Возможность вывода на дисплей основных измеряемых параметров с удаленной и локальной конфигурацией |  | - Измерение активной энергии прямого и обратного направления и мощности; - Измерение реактивной энергии прямого и обратного направления и мощности; - Измерение текущих значений тока и напряжение по фазам. | M |  |
| 8.6 | Возможность вывода на дисплей всех измеряемых параметров с удаленной и локальной конфигурацией |  | Всевозможные иные параметры | M |  |
| 8.7 | Единицы измерения |  | Данные о потребленной энергии должны выдаваться в kWh для активной энергии и kVArh для реактивной энергии. | M |  |
| 8.8 | Кодирование значений |  | Выводимые значения должны сопровождаться соответствующим OBIS кодом на экране | M |  |
| 8.9 | Подсветка экрана дисплея |  | Дисплей счетчика должен иметь подсветку экрана. Должна быть предусмотрена возможность включения/отключения подсветки постоянно и по таймауту. Конфигурирование включения/отключения подсветки постоянно и по таймауту должно быть доступно локально и удаленно. | М |  |
| 8.10 | Отображение показаний при отсутствии питания |  | Счетчик должен иметь возможность снятия показаний при отсутствии внешнего питания | M |  |
| 9. | Резервное питание |  |  |  |  |
| 9.1 | Аккумулятор |  | - Аккумулятор с гарантированным сроком службы в соответствии с межповерочным интервалом, но не менее 12 лет. - Аккумулятор должен быть заменяемым без вскрытия корпуса счетчика. | M |  |
| 9.2 | Резервное питание |  | Прибор учета должен иметь клеммы дополнительного источника питания (переменного тока) | М |  |
| 10. | Память счетчика |  |  |  |  |
| 10.1 | Энергонезависимая память |  | Наличие энергонезависимой памяти, обеспечивающее хранение основных параметров с меткой даты и времени. Глубина хранения информации не менее 60 дней при 30 минутном интервале в количестве 4 значений | M |  |
| 11. | Реле отключения основной нагрузки (Только по требованию закупающей организации) |  |  |  |  |
| 11.1 | Расположение реле |  | Внутреннее реле для управления внешним коммутационным аппаратом (автоматическим выключателем) основной нагрузки (отключение, фиксация в отключенном положении, включение). | M |  |
| 11.2 | Максимальное коммутационное напряжение |  | Un 220B ±20% | M |  |
| 11.3 | Коммутационный ток реле |  | 5А при номинальном напряжении | M |  |
| 11.4 | Количество коммутаций без нагрузки |  | Не менее 10 000 переключений при номинальном напряжении | M |  |
| 11.5 | Управление режимом работы реле |  | Должна быть предусмотрена возможность конфигурирования режима работы реле (Relay ControlMode) как локально, так и удаленно. Включение реле должно осуществляться по настройке согласно режиму работы реле: при нажатии кнопки или автоматически в зависимости от настроенного режима работы реле. Реле должно быть включено только после разрешающей команды из AMI системы или после устранения причины отключения реле в зависимости от настроенного режима работы реле. В случае фиксации наличия внешнего магнитного поля, электростатического разряда, превышающего значения, согласно IEC и ГОСТ, должно быть отключено реле и заблокирована его работа. Реле должно быть включено только после разрешающей команды из AMI системы. При отключении сетевого напряжения (питания) или иных сбоев, прибор учета должен передать в систему АМI последние данные об активной, реактивной энергии, данные о времени отключения и сигналы (алармы), фиксируемые счетчиком. | M |  |
| 11.6 | Управление реле |  | Включение реле должно осуществляться как локально, так и удаленно согласно режиму работы реле (Relay ControlMode). | М |  |
| 12. | Внутренние часы |  |  |  |  |
| 12.1 | Точность хода |  | Допустимое отклонение не более 0.5 сек в сутки при нормальных условиях | M |  |
| 12.2 | Синхронизация часов |  | Синхронизация часов с Центром должна осуществляться по каналам дистанционной связи (RS-485, Ethernet/GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA)), используемым в системе по протоколу DLMS/COSEM. Возможность удаленной корректировки времени и часового пояса в режиме ручного/автоматического ввода . | M |  |
| 13. | Внутренние функции счетчика |  |  |  |  |
| 13.1 | Счетчик должен иметь функции регистрации и передачи в систему AMI следующих событий |  | -вскрытие кожуха счетчика (при разборном корпусе) вне зависимости от наличия сетевого напряжения; -вскрытие крышки клеммника счетчика вне зависимости от наличия сетевого напряжения; -отказ или некорректная работы часового механизма; -превышение и провал по напряжению; -попытка несанкционированного доступа к оптопорту, RS-485 порту, GPRS; -воздействие электростатического разряда; -аварийная или ненормальная перегрузка счетчика; -наличие магнитного поля (переменного, постоянного и электромагнитного), электростатического разряда, превышающих значений согласно IEC и ГОСТ. Передача сигнала в систему AMI и отключения/включения реле должна устанавливаться (конфигурироваться) как локально, так и удаленно. | М |  |
| 14. | Пломбирование |  |  |  |  |
| 14.1 | Счетчик должен иметь следующие пломбы |  | В случае выигрыша и заключения контракта: - Количество номерных пломб должно соответствовать конструктивному исполнению корпуса счетчика (тип пломбы должен быть согласован с энергокомпанией); - Пломба Государственной поверки должна соответствовать действующему законодательству Кыргызской Республики. | M |  |
| 15. | Срок службы |  |  |  |  |
| 15.1 | Средний срок службы |  | Не менее 20 лет | M |  |
| 16. | Гарантия |  |  |  |  |
| 16.1 | Гарантийный срок |  | Не менее пяти лет на все оборудование | M |  |
| 16.2 | Сбор данных |  | Поставщик должен обеспечить 100% успешно обработанных запросов по сбору данных по каналу связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) | M |  |
| 16.3 | Дистанционное отключение/включение реле |  | Поставщик должен обеспечить 100% отключение/включение реле по каналам связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) в течение 20 минут. | M |  |
| 17. | Локальный обмен данными |  |  |  |  |
| 17.1 | Протокол обмена данными |  | DLMS/COSEM IEC 62056-21 Открытые протоколы |  |  |
| 17.2 | Локальный интерфейс |  | Счетчик должен иметь стандартный оптический порт, RS-485 | M |  |
| 17.3 | Безопасность доступа по оптопорту, RS-485 |  | - Безопасность работы через оптопорт, RS-485 должна обеспечиваться паролями: - Только чтение; - Чтение и запись; - Чтение и запись только определенных параметров по настройке (конфигурирование по настройке). - С сохранением журналов всех операций (logs), для последующего контроля | M |  |
| 18. | Дистанционный обмен данными |  |  |  |  |
| 18.1 | Каналы связи |  | Счетчик должен обеспечивать передачу данных по основному каналу связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA). Счетчик должен поддерживать передачу данных двум системам: 1 – основная родная AMI система c функцией MDMS, 2 – MDM система (ЦССОД КЭРЦ) для чтения с возможностью прямого опроса. Счетчик должен поддерживать работу с статическим и динамическим IP адресами. | M |  |
| 18.2 | Основной канал связи |  | GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) | M |  |
| 18.2.1 | Требования к модему (модулю) |  | Для обеспечения основного канала связи поставщик должен укомплектовать модемом стандарта: GSM 2G (850, 900, 1800, 1900), UMTS 3G (850, 900, 1900, 2100). Модем и выход интерфейса должен располагаться в корпусе счетчика. | M |  |
| 19. | Минимальные требования к функциональности |  |  |  |  |
| 19.1 | Функции защиты от несанкционированного доступа к счетчику и изменения схемы включения |  | Прибор учета должен иметь память для хранения глубиной не менее 600 записей: 1.Регистрация открытия крышки счетчика и клеммника, с записью в журнале событий; 2.Регистрация в классе точности потребленной электроэнергии при: - реверсивном подключении; - изменении направления токовых цепей. Прибор учета должен иметь устойчивость к воздействию внешних факторов определенных требованиями IEC и ГОСТ, при превышении значений определенных IEC и ГОСТ (воздействие внешними магнитными, электростатическим разрядом и др.), должен быть предусмотрен функционал (механизм) фиксации или определения наличия внешнего несанкционированного воздействия с целью влияния на работу прибора учета (с записью в журнале событий). | M |  |
| 19.2 | Сигналы (алармы), фиксируемые счетчиком |  | 1.Отказ работы часового механизма; 2.Низкое напряжение батареи питания; 3.Несанкционированное подключение к локальному оптическому порту; 4.Была изменена конфигурация; 5.Снята крышка клеммника счетчика; 6.Воздействие магнитного поля (переменного, постоянного, электромагнитного); 7.Воздействие электростатического разряда; 8.Снята крышка корпуса счетчика, для счетчика с разборным корпусом; 9.Перезапуск по watchdog - перезапуск программы; 10.Ошибка обновления программного обеспечения; 11.Ошибка коэффициента измерения - при калибровке счетчика используется; 12. Отсутствие напряжения фазы 1,2,3; 13. Отсутствие тока фазы 1,2,3; 14. Ошибочное подключение фаз. Все алармы должны передаваться в систему AMI по запросу вне зависимости от канала связи. Если связь отсутствует, то счетчик должен передать все алармы при первой же возможности (появлении связи). | M |  |
| 19.3 | Логирование всех действий счетчика в памяти счетчика |  | Все действия | M |  |
| 19.4 | Мгновенные данные |  | Счетчик должен иметь возможность передавать все имеющиеся параметры по запросу в режиме ON-LINE | M |  |
| 19.5 | Интервальные данные |  | Счетчик должен иметь возможность сохранять данные с периодичностью 30 мин., сутки, месяц. Периодичность должна конфигурироваться как локально, так и удаленно. | M |  |
| 19.6 | Работа с предельными значениями (Thresholds) |  | В счетчике должна быть реализована работа с установленными предельными значениями следующих параметров: - превышение и провал по току; - превышение и провал по напряжению; - превышение и провал по cosφ Превышение и провал предельного значения - счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки отключать реле и фиксировать это событие: - передавать в систему AMI; - передавать в систему AMI и отключить реле (по требованию). При приведении в норму предельного значения - счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки: - передавать в систему AMI; - передавать в систему AMI и подключить реле (по требованию). Предельное значение параметра, а также реакция счетчика на событие, должны устанавливаться (конфигурироваться) как локально, так и удаленно. Предельные значения должны работать параллельно и независимо с ограничением по лимиту. | M |  |
| 19.7 | Работа с лимитами (Limiters) |  | В счетчике должна быть реализована работа с установленными лимитами следующих параметров: - превышение потребления активной мощности; - превышение и провал по току по фазам. Превышение и провал предельного значения – счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки: - передавать в систему; - передавать в систему AMI и отключить реле. При приведении в норму предельного значения – счетчик должен фиксировать это событие в журнале событий и в зависимости от настройки: - передавать в систему AMI; - передавать в систему AMI и подключить реле. Предельное значение параметра, а также реакция счетчика на событие, должны устанавливаться (конфигурироваться) как локально, так и удаленно. Ограничение по лимиту должно работать параллельно и независимо с предельными значениями. Должна быть обеспечена возможность ограничения по лимиту с различными предельными значениями по расписанию в течении суток (в часы максимума нагрузок, в дневное время, в ночное время итд.) с плавающим графиком в зависимости от месяца и сезона (с привязкой к TOU). Ограничение по лимиту должно работать по каждой фазе и в общем по трем фазам. |  |  |
| 19.8 | Функции при отключении сетевого напряжения (питания) прибора учета при использовании канала связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) |  | При отключении сетевого напряжения (питания) или иных сбоев, прибор учета должен передать в систему АМI последние данные об активной, реактивной энергии, данные о времени отключения и сигналы (алармы), фиксируемые счетчиком. | M |  |
| 19.9 | Конфигурация с помощью SMS при использовании канала связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) |  | Должна быть возможность настройки GPRS настроек для соединения по GPRS + HSPA каналу счетчика с AMI системой: IP адрес сервера Порт сервера APN сервера Онлайн режим (online mode), спящий режим (wake-up mode) Другие параметры GPRS поддерживаемые системой | M |  |
| 20. | Тарифы |  | Должна быть обеспечена работа не менее чем с 4 тарифами (TOU). Возможность посезонной конфигурации тарифов минимум 12 сезонов | M |  |
| 21. | Совместимость с программным обеспечением ЦССОД КЭРЦ |  | В случае выигрыша и заключения контракта Поставщик должен предоставить API и техническое описание протокола передачи данных для интеграции на межсистемном уровне с ЦССОД (Централизованная система сбора и обработки данных) Кыргызского Энергетического расчетного центра. | М |  |

## 3. Концентратор для PLC(G3) + RS-485 счетчиков

## (Основной канал связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) + Ethernet)

| № п/п | Таблица технических требований | Требуемые данные | M - обязат. P –предпочт. |  | Данные заполняются участником |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Требования соответствия стандартам |  |  |  |  |
| 1.1 | Стандарты | PLC(G3) ITU-T G.9903 DLMS/COSEM GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) либо иной стандарт классом выше | M |  |  |
| 2. | Основные параметры |  |  |  |  |
| 2.1 | Номинальное напряжение Un | 3x220/380-240/416В | M |  |  |
| 2.2 | Частота fn | 50Гц ±2% | M |  |  |
| 3. | Климатические условия |  |  |  |  |
| 3.1 | Рабочая температура | -40°C … +70°C | M |  |  |
| 3.2 | Температура хранения | -40°C … +70°C | M |  |  |
| 4. | Требования к конструкции |  |  |  |  |
| 4.1 | Герметичность | IP 54 | M |  |  |
| 4.2 | Шильдик | В случае выигрыша и заключения контракта, по требованию закупающей организации: -должен содержать логотип энергокомпании; - штрих код должен включать данные по согласованию с энергокомпанией. | M |  |  |
| 5. | Память |  |  |  |  |
| 5.1 | Энергонезависимая память | Наличие энергонезависимой памяти, обеспечивающее хранение данных с меткой даты и времени |  | M |  |
| 6. | Внутренние часы |  |  |  |  |
| 6.1 | Точность хода | Допустимое отклонение не более 0.5 сек в сутки при нормальных условиях |  | M |  |
| 6.2 | Синхронизация часов | Синхронизация часов с системой AMI должна осуществляться по каналам дистанционной связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA), Ethernet (RJ-45)), используемым в системе по протоколу DLMS/COSEM. |  | M |  |
| 7. | Срок службы |  |  |  |  |
| 7.1 | Средний срок службы | Не менее 20 лет |  | M |  |
| 8. | Гарантия |  |  |  |  |
| 8.1 | Гарантийный срок | Не менее пяти лет на все оборудование |  | M |  |
| 9. | Локальный обмен данными |  |  |  |  |
| 9.1 | Локальный интерфейс | Концентратор данных должен иметь Ethernet порт RJ -45 , USB порт, PLC, RS-485 интерфейс. |  | M |  |
| 9.2 | Протокол обмена данными | TCP\IP DLMS\COSEM Открытые протоколы |  | M |  |
| 9.3 | Безопасность доступа | Безопасность должна обеспечиваться паролями |  | M |  |
| 10. | Дистанционный обмен данными с сервером |  |  |  |  |
| 10.1 | Каналы связи | Концентратор данных должен иметь: -Два канала связи (основной, резервный) GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) и иметь функциональность гибкой настройки их и автоматического выбора оптимального канала; -Ethernet. Концентратор данных должен поддерживать передачу данных двум системам: 1 – основная родная AMI система c функцией MDMS, 2 – MDM система (ЦССОД КЭРЦ) для чтения с возможностью прямого опроса. Концентратор данных должен поддерживать работу с статическим и динамическим IP адресами. |  | M |  |
| 10.2 | Требования к модему | Для обеспечения канала связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA), модем должен быть стандарта: GSM 2G (850, 900, 1800, 1900) UMTS 3G (850, 900, 1900, 2100) либо иной стандарт классом выше |  | M |  |
| 11. | Минимальные требования к функциональности |  |  |  |  |
| 11.1 | Логирование всех действий в памяти | Все действия |  | M |  |
| 11.2 | Совместимость с программным обеспечением ЦССОД КЭРЦ | В случае выигрыша и заключения контракта Поставщик должен предоставить API и техническое описание протокола передачи данных для интеграции на межсистемном уровне с ЦССОД (Централизованная система сбора и обработки данных) Кыргызского Энергетического расчетного центра. |  | М |  |

4. Программное Обеспечение по эксплуатации и техническому обслуживанию для счетчиков электроэнергии

| №пп | Таблица технических требований | Требуемые данные | M – обязат. P – предпочт. | Данные заполняются участником |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программное Обеспечение |  |  |  |  |
|  | Программное Обеспечение по эксплуатации и техническому обслуживанию для счетчиков электроэнергии | Должен быть предоставлен полный пакет программ (установочные дистрибутивы, лицензии, конфигурационные файлы, генератор лицензии для PC Software, описание структуры базы данных вплоть до полей данных ит.д.) на базе Microsoft Windows \ Linux с интерфейсом пользователя на английском и русском языках для реализаций функциональности AMI системы c функцией MDMS (Система сбора, обработки данных и управления приборами учета) и обеспечения автоматического взаимодействия на основе современных интерфейсов API (RESTful API по протоколу HTTP/HTTPS + XML файл) c существующей Биллинговой системой и другими системами заказчика. | M |  |  |
|  | Интерфейсы (API) | Наличие интерфейса в соответствии стандартами IEC 61968-1 (части 1,3), IEC 61968-9, IEC 61968-11, IEC 61968-100 (Профили внедрения; Глоссарий), IEC/TS61968-2, IEC 61968-900. RESTful API по протоколу HTTP/HTTPS + XML файл, который охватывает весь функционал основного программного обеспечения (AMI система c функцией MDMS) | M |  |  |
|  | Модули API для межсистемного взаимодействия с системами AMI энергокомпаний КР | Наличие интерфейса в соответствии стандартами IEC 61968-1 (части 1, 3), IEC 61968-9, IEC 61968-11, IEC 61968-100 (Профили внедрения; Глоссарий), IEC/TS 61968-2, IEC 61968-900. RESTful API по протоколу HTTP/HTTPS + XML файл, который охватывает весь функционал основного программного обеспечения (AMI система c функцией MDMS). | M |  |  |
|  | Модули API для межсистемного взаимодействия c системами GIS, SCADA, Billing, мобильных приложений и т.д. | Наличие интерфейса в соответствии стандартами IEC 61968-1 (части 1, 3), IEC 61968-9, IEC 61968-11, IEC 61968-100 (Профили внедрения; Глоссарий), IEC/TS 61968-2, IEC 61968-900. RESTful API по протоколу HTTP/HTTPS + XML файл, который охватывает весь функционал основного программного обеспечения (AMI система c функцией MDMS). | M |  |  |
|  | Сквозной канал до/от счетчика | Наличие сквозного канала связи до/от счетчика для считывания данных без искажения в режиме реального времени. | M |  |  |
|  | Основное программное обеспечение | AMI система c функцией MDMS (Система сбора, обработки данных и управления приборами учета) | M |  |  |
|  | Модуль конфигурации | В AMI системе c функцией MDMS должен быть модуль конфигурации счетчиков полностью аналогичный модулю конфигурации PC Software. | M |  |  |
|  | Вспомогательное программное обеспечение | Локальный сбор данных, конфигурирование, сервисное обслуживание итд. Должен быть предоставлен полный пакет ПО PC Software – конфигуратор приборов учета, концентратора данных\УСПД и модема. | M |  |  |
|  | Генератор отчетов | Наличие генератора отчетов (Crystal Reports, MS SQL Reporting Services, Oracle BI либо иных других). Возможность формировать новые отчеты и изменять существующие без изменения исходного кода программы. | M |  |  |
|  | Отчеты | - Статистика показаний за заданный период по выбору (Импорт, Экспорт, Полная): 1.Непринятые показания за заданный период; 2. Статистика показаний на момент отключения; - Статистика по отключениям и подключениям за заданный период: 3.По счетчикам, по количеству, по районам; - Отчет по состоянию реле: на данный момент отключен или подключен; - Отчет по операторам связи, в заданном разрезе (с привязкой к территориальной принадлежности и т.д.); - Отчет по заменам SIM карт; - Отчет по всем алармам и событиям, указанных в данных спецификациях; - Отчет по напряжению и току по фазам за заданный период; - Отчет по максимальным и минимальным значениям напряжения и тока; - Отчет по заменам счетчиков; - Отчет по датчику температуры, сколько и какие счетчики отключались по температуре; - Отчет по превышению лимитов, по количеству раз отключения реле, по районам; - И другие необходимые отчеты. | M |  |  |
|  | Аналитика. Модули формирования баланса от поступления электроэнергии до потребителя, прогноз и потоки. | Баланс. Проверка сходимости балансов электроэнергии (30 мин., час, сутки, декады, месяц, заданный период) и выявление вероятных источников небаланса: от отходящей линии (фидера) с подстанции 500/220/110кВ до трансформаторных подстанций 6-10/0,4кВ и от трансформаторной подстанции 6-10/0,4кВ до абонентов 0,23-0,4кВ. Должен быть гибкий функционал и инструментарий для формирования балансовых групп различными методами: по классификатору электросети, по иерархии электрооборудования, по различным логическим группам. Баланс должен формироваться с учетом истории приборов учета, коэффициентов трансформации и без них итд.; Полнота сбора данных. Инструмент анализа полноты сбора данных по определенным настроенным параметрам приборам учета, по приборам учета, группам приборов учета, по балансовым группам, по ТП, по фидеру, по подстанции итд; График нагрузки и потоков на основе прогноза. Инструмент позволяющий получить график потребления энергии и потоки энергии за сутки, декада, месяц, заданный период на основании данных за предыдущий период (сутки, декада, месяц, заданный период). | М |  |  |
|  | Пуско-наладка системы, услуги шеф инженера, ввод в промышленную эксплуатацию | Поставщик должен провести пуско-наладочные работы, вывести все приборы учета на связь и зарегистрировать в системе. Далее поставщик должен ввести систему в промышленную эксплуатацию с соответствующим оформлением акта ввода в эксплуатацию системы. | М |  |  |
|  | Инструкции и информация |  |  |  |  |
|  | Информация | Подробное функциональное описание вышеописанных интерфейсов (API). Описание протоколов передачи данных, управления. | M |  |  |
|  | Язык инструкций Пользователя на счетчики электроэнергии и программное обеспечение | Русский и Английский | M |  |  |
|  | Обучение | Обучение по используемым программным продуктам в качестве разработчика в сертифицированном центре с соответствующими специалистами Поставщика (программисты, инженеры, метрологи и т.д.) и оборудованием (счетчики, концентраторы, стенды и т.д.) на территории Кыргызской Республики, а также предоставление документации на электронном носителе и в бумажном виде на русском и английском языках. | M |  |  |
| 3. | Техническая поддержка системы и всего оборудования | Техническая поддержка, предоставление и сопровождение технической документации, консультации по программному обеспечению в течение всего срока эксплуатации. | M |  |  |
| 4. | История конфигураций и всех команд по счетчикам (Configuration History Module) | В AMI системе c функцией MDMS должен быть модуль истории всех конфигураций счетчика и отправленных и принятых команд. Интерфейс должен быть дружелюбным и интуитивно понятным. | M |  |  |
| 5. | Конфигурация и отправка команд по счетчикам (Configuration Monitor) | В AMI системе c функцией MDMS должен быть гибкий функционал создания групп по счетчикам по различным параметрам (условиям) для конфигурирования и отправки команд на счетчики: ограничение по лимиту (Limiters) итд. Интерфейс должен быть дружелюбным и интуитивно понятным. | M |  |  |
| 6. | Сертификация | В случае выигрыша и заключения контракта: AMI система c функцией MDMS должна быть сертифицирована (должна получить тип систем AMI или иметь сертификат) в Кыргызской Республике. | M |  |  |
| 7. | Модуль Field Deployment Management | В AMI системе c функцией MDMS должен быть модуль Field Deployment Management (модуль Управления Развертыванием на Местах). Модуль должен предоставить гибкий функционал и инструменты массовой установки и развертывания интеллектуальных приборов учета на местах с различными механизмами и алгоритмами проверками и учета итд. | M |  |  |
| 8. | Модуль Work Force Management | В AMI системе c функцией MDMS должен быть модуль Work Force Management (модуль Управления персоналом). Модуль должен предоставить гибкий функционал и инструменты для поддержания продуктивной рабочей силы: управления выездным обслуживанием, управление производительностью и обучением, сбор данных, прогнозирование, планирование и аналитика. Планирование персонала: - улучшение управлением времени; -спрос и оптимизация; -прогнозирование загрузки и потребности в персонале; -вовлечение сотрудников в процесс планирования; -управление рабочим временем; -анализ и контроль всего процесса; Управление выездным обслуживанием: -управление спросом; -планировщик рабочей силы; -диспетчер рабочей силы; -мобильные решения; | M |  |  |
| 9. | Модуль Key Management System | В AMI системе c функцией MDMS должен быть модуль Key Management System (Система Управления Ключами). Модуль управления ключами должен предоставить гибкий функционал и инструменты одиночной и массовой установки и изменения ключей безопасности и доступа интеллектуальных приборов учета с различными механизмами и алгоритмами проверками. Модуль должен управлять ключами безопасности и доступа всех интеллектуальных приборов учета, ввести их учет, своевременное обнаружение ошибок и попытки несанкционированного доступа, обеспечение безопасности сообщений итд. | M |  |  |
| 10. | Процесс Data Validation Estimation Editing | AMI система c функцией MDMS должна обеспечить весь процесс Data Validation Estimation Editing (VEE). Также должна предоставить гибкий функционал и инструменты обеспечения всего процесса Data VEE и управления и контроля. | M |  |  |
| 11. | Драйверы и адаптеры для интеллектуальных приборов учета | Драйверы и адаптеры для всех интеллектуальных приборов учета эксплуатируемых в КР, а также перспективных ПУ которые будут закупаться в будущем. | M |  |  |
| 12. | Интеграция с AMI системами | AMI система c функцией MDMS должна интегрировать все системы AMI энергокомпаний Кыргызской Республики (AMI\HES, концентраторы данных\УСПД\терминалы\контроллеры\интеллектуальные приборы учета и т.д.) посредством интерфейсов API (модулей) на межсистемном уровне для тесного взаимодействия. | M |  |  |
| 13. | Исходные коды |  |  |  |  |
| 13.1 | Исходные коды программ | Предоставление полных исходных кодов программ без какого-либо условия (Escrow аккаунт и другие) | P |  |  |
| 13.2 | Исходные коды программ | Предоставление полных исходных кодов программ уровня приложений (Application layer, customization source code) без какого-либо условия | M |  |  |

*ПРИМЕЧАНИЕ: В графе 5 «Данные заполняются участником» - должен быть указан однозначный ответ о соответствии или несоответствии требованиям, без ссылок и комментариев